**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**На монтаж внешних кабельных линий 0.4 кВ в Самаркандском филиале АКБ «Капиталбанк».**

**Объект: Город** Самарканд, улица Узбекистанская, дом №116

 **1.Задание  на электромонтажные работы.**

1.1.Разработать проект электроснабжения;

1.2.Получить топосъёмку для земельных работ;

1.3.Монтаж новых двух независимых кабельных линий от ТП 278 10/0,4 кВ до ВРУ 0,4 кВ АКБ «Капиталбанк» протяженностью 480м/п;

1.4.Монтаж защитного контура заземления ВРУ-0,4 кВ АКБ «Капиталбанк».

**2.Задание СМР.**

2.1. Прокладку кабельных линий проводить согласно проекту от 2022 года ООО «LART DU DESIGN»;

2.2. Монтаж кабельных линий выполнить кабелем марки 2(АВВГ) 4х240мм2, без установки промежуточных муфт;

2.3. Монтаж конура заземления ВРУ 0.4 кВ АКБ «Капиталбанк»;

2.4. Прокладку кабельных линий под дорогами, и пересекаемыми коммуникациями, проводить в трубах АЦ;

2.5. Прокладку кабельных линий над тоннелем выполнить в трубах ПНД

марки ПЭ8х10 на расстоянии 1м от наружной стенки лотка теплотрассы;

2.6. Прокладку кабельных линий вести согласно ПУЭ и КМК 3.05.06.97;

2.7. Работы должны выполнятся по графику согласованному с Заказчиком.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п.п. | **Перечень передаваемой документации** | **Отметка о необх.** | **Примечание** |
| 1 | Рабочий проект |  |   |
| 2 | Топографическая испольнительная съёмка | + |   |
| *3* | Исполнительная схема прокладки кабельных сетей | + |  |
| *4* | Акт технической готовности электромонтажныхработ | + |   |
| 5 | Журнал прокладки кабелей  | + |   |
| 6 | Акт приемки траншей под монтаж кабеля | + |  |
| 7 | Протокол испытания электрооборудования | + |   |

**3.Дополнительные условия.**

3.1. Работы по модернизации кабельных линий должны производится

без остановки филиала;

3.2. При производстве работ принять меры для предотвращения повреждения действующих кабельных линий, находящихся в работе

под напряжением;

3.3. При проведении [земляных работ](https://pandia.ru/text/category/zemlyanie_raboti/) Подрядчик своими силами и

средствами производит восстановление и благоустройство мест раскопок;

3.4. Подрядчик при производстве работ проводит все согласования с [владельцами](https://pandia.ru/text/category/vladeletc/) пересекаемых кабельных линий, дорожными службами и другими организациями, коммуникации которых попадают в зону проведения [ремонтных работ](https://pandia.ru/text/category/remontnie_raboti/);

3.5.Все работы по модернизации кабельных линий выполняются за счет Подрядчика – из его материалов, его силами и средствами;

3.6. Подрядчик обязан предоставить и согласовать с Заказчиком график проведения работ;

3.7. После [выполнения работ](https://pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/) Подрядчик предоставляет Заказчику приемо-сдаточную документацию в полном объеме согласно ПТЭЭП.