## Требования к поставщику
Обязательные требования
1 | Продавец осуществляет шеф монтаж за счет собственных средств и ресурсов
2 | Гарантия завода изготовителя 24 месяцев
3 | Оборудование должно быть адаптировано для работы в климатической зоне Заказчика
4 | Место поставки - территория Заказчика
Условия поставки оборудования
а) | CIP Tashkent
предоплата 30%
срок поставки 60 дней
в) | Расстаможенный товар
предоплата 30%
срок поставки 60 дней

## Общие требования
Генератор | Технические требования: | Кол-во | цена | НДС | итого
60 kVA | Максимальная мощность: 60 кВт Напряжение: 400В/230В - 3х/1-фазный Сила тока: 150-200 А Тип корпуса: Закрытый Тип двигателя: Дизельный Расход топлива при нагрузке 100%: 10-15 л/ч Метод пуска: Электропуск / Автоматический Дополнительно: ▪ Автоматика 250 A ▪ Подогреватель воды/масла | 2
80 kVA | Максимальная мощность: 80 кВт Напряжение: 400В/230В - 3х/1-фазный Сила тока: 150-200 А Тип корпуса: Закрытый Тип двигателя: Дизельный Расход топлива при нагрузке 100%: 15-20 л/ч Метод пуска: Электропуск / Автоматический Дополнительно: ▪ Автоматика 250 A ▪ Подогреватель воды/масла | 1
100 kVA | Максимальная мощность: 100-125 кВт Напряжение: 400В/230В - 3х/1-фазный Сила тока: 150-200 А Тип корпуса: Закрытый Тип двигателя: Дизельный Расход топлива при нагрузке 100%: 20-25 л/ч Метод пуска: Электропуск / Автоматический Дополнительно: ▪ Автоматика 250 A ▪ Подогреватель воды/масла | 1
160 kVA | Максимальная мощность: 150-175 кВт Напряжение: 400В/230В - 3х/1-фазный Сила тока: 200-230 А Тип корпуса: Закрытый Тип двигателя: Дизельный Расход топлива при нагрузке 100%: 22-27 л/ч Метод пуска: Электропуск / Автоматический Дополнительно: ▪ Автоматика 300 A ▪ Подогреватель воды/масла | 1
200 kVA | Максимальная мощность: 200-225 кВт Напряжение: 400В/230В - 3х/1-фазный Сила тока: 300-350 А Тип корпуса: Закрытый Тип двигателя: Дизельный Расход топлива при нагрузке 100%: 25-30 л/ч Метод пуска: Электропуск / Автоматический Дополнительно: ▪ Автоматика 400 A ▪ Подогреватель воды/масла | 1
220 kVA | Максимальная мощность: 220-240 кВт Напряжение: 400В/230В - 3х/1-фазный Сила тока: 300-350 А Тип корпуса: Закрытый Тип двигателя: Дизельный Расход топлива при нагрузке 100%: 25-30 л/ч Метод пуска: Электропуск / Автоматический Дополнительно: ▪ Автоматика 400 A ▪ Подогреватель воды/масла | 1
7

## 200KW
Основные характеристики | минимальные требования | Технические параметры предлагаемой продукции (заполняется участником)
Основная мощность 1 | 200 кВт
Резервная мощность 2 | 220 кВт
Род тока | переменный, 3-фазный
Номинальная частота | 50 Гц
Номинальное напряжение | 400 В
Номинальная сила тока | 396 А
Коэффициент мощности, cos φ | 0.8
Класс применения ДЭС
Расход топлива
При 100% мощности | 25-30 л/ч
Автономная работа от встроенного топливного бака, при 75% мощ.
Топливная эффективность - затраты ДТ на выработку 1000 кВт*ч электрической энергии
Заправочные емкости
Топливный бак
Система охлаждения
Система смазки
Аккумуляторные батареи (АКБ)
Закрытое исполнение дэс
Габариты, Д х Ш х В 4 | не более 3215 х 1300 х 1800 мм
Масса 5 | не более 2630 кг
Характеристики двигателя
Модель двигателя
Страна производства
Тип двигателя | дизельный, 4-тактный
Основная мощность | 248 кВт
Резервная мощность | 273 кВт
Рабочий объём двигателя
Вид наддува воздуха | турбонаддув с интеркулером типа "воздух-воздух"
Система охлаждения | жидкостная
Отбор мощности на вентилятор | 6 кВт
Номинальное напряжение электрической системы | 24 В
Прочее оборудование
Глушитель | промышленный глушитель, с сильфоном и искрогасителем
Защита генератора | 3-фазный автомат защиты с независимым расцепителем
Уровень шума | ДБ
Характеристики генератора
Модель генератора
Страна производства
Тип генератора переменного тока | 3-фазный, 4-полюсной, синхронный, бесщеточный, одноопорный, 50 Гц, 400/230 В
Номинальная сила тока | 403 А
Номинальная мощность, cos φ=0,8 | 224 кВт / 280 кВА
КПД генератора, при 100% нагрузки | 93%
Система управления
Пульт управления ДЭС | Цифровой
Автоматический ввод резерва (АВР) | да
Параллельная работа ДЭС | да
Удаленный мониторинг и управление | да
Интеграция с источником бесперебойного питания (ИБП) | да
Степень автоматизации
Работа в сети с «глухозаземлённой» / «изолированной» нейтралью | да / да
1 Основная мощность (Prime power). Maкс. средний фактор нагрузки - 70% от указанной основной мощности за каждый 24-х часовой интервал. 1 час в течение каждого 12 часового интервала допускается нагрузка до 110% основной мощности.
2 Резервная мощность (Stand-by power) . Maкс. средний фактор нагрузки - 70% от указанной резервной мощности за каждый 24-х часовой интервал. Годовая наработка не должна превышать 200 моточасов. Перегрузка не допускается.
3 Расход топлива для различных нагрузок (100%, 75% и 50% ), при плотности дизельного топлива 0,84 кг/литр.
4 Габариты дизель-электростанции 200 кВт
5 Масса дизель-электростанции, с учетом охлаждающей жидкости и моторного масла, без учета дизельного топлива.
6 Период замены моторного масла в зависимости от условий эксплуатации дизель-электростанции

## 160KW
Основные характеристики | минимальные требования | Технические параметры предлагаемой продукции (заполняется участником)
Основная мощность 1 | 160 кВт
Резервная мощность 2 | 176 кВт
Род тока | переменный, 3-фазный
Номинальная частота | 50 Гц
Номинальное напряжение | 400 В
Номинальная сила тока | 288 А
Коэффициент мощности, cos φ | 0.8
Класс применения ДЭС
Расход топлива
При 100% мощности | 22-27 л/ч
Автономная работа от встроенного топливного бака, при 75% мощ.
Топливная эффективность - затраты ДТ на выработку 1000 кВт*ч электрической энергии
Заправочные емкости
Топливный бак
Система охлаждения | л
Система смазки | л
Аккумуляторные батареи (АКБ) | к-во и А*ч
Открытое исполнение дэс
Габариты, Д х Ш х В 4 | не более 2600 х 1100 х 1600 мм
Масса 5
Характеристики двигателя
Модель двигателя
Страна производства
Тип двигателя | дизельный, 4-тактный
Основная мощность | 178,9 кВт
Резервная мощность | 196,3 кВт
Рабочий объём двигателя
Число, расположение цилиндров
Диаметр цилиндра / ход поршня
Степень сжатия
Номинальная частота вращения | 1500 мин-1
Номинальное напряжение электрической системы
Прочее оборудование
Глушитель | промышленный глушитель, с сильфоном и искрогасителем
Защита генератора | 3-фазный автомат защиты с независимым расцепителем
Уровень шума
Характеристики генератора
Модель генератора
Страна производства
Тип генератора переменного тока | 3-фазный, 4-полюсной, синхронный, бесщеточный, одноопорный, 50 Гц, 400/230 В
Номинальная сила тока | 288 А
Номинальная мощность, cos φ=0,8 | 160 кВт / 200 кВА
КПД генератора, при 100% нагрузки | 92.3%
Степень защиты
Класс изоляции
Рабочий ресурс генератора | не менее 100 000 часов
Система управления
Пульт управления ДЭС | цифровой на контроллере
Автоматический ввод резерва (АВР) | да
Параллельная работа ДЭС | да
Удаленный мониторинг и управление | да
Интеграция с источником бесперебойного питания (ИБП) | да
Работа в сети с «глухозаземлённой» / «изолированной» нейтралью | да / да
1 Основная мощность (Prime power) - в соответствии с ISO 8528-1. Maкс. средний фактор нагрузки - 80% от указанной основной мощности за каждый 24-х часовой интервал. 1 час в течение каждого 12 часового интервала допускается нагрузка до 110% основной мощности.
2 Резервная мощность (Stand-by power) - в соответствии с ISO 8528-1. Годовая наработка не должна превышать 500 моточасов, 300 из которых ДЭС может использоваться в непрерывном режиме. Перегрузки недопустимы.
3 Расход топлива указан для различных нагрузок (100%, 75% и 50% относительно основной мощности , при плотности дизельного топлива 0,84 кг/литр, с синхронным генератором .
4 Габариты дизель-электростанции Perkins 160 кВт указаны для комплектации ДЭС с синхронным генератором
5 Масса дизель-электростанции Perkins 160 кВт указана для комплектации ДЭС с синхронным генератором, с учетом охлаждающей жидкости и моторного масла, без учета дизельного топлива.
6 Период замены моторного масла в зависимости от условий эксплуатации дизель-электростанции 160 кВт (например, при повышенной загрязненности окружающего воздуха) может снижаться – обязательно проверяйте рекомендации производителя двигателя по периодичности проведения ТО.

## 100KW
Основные характеристики | минимальные требования | Технические параметры предлагаемой продукции (заполняется участником)
Основная мощность 1 | 100 кВт
Резервная мощность 2 | 110 кВт
Род тока | переменный, 3-фазный
Номинальная частота | 50 Гц
Номинальное напряжение | 400 В
Номинальная сила тока | 180 А
Коэффициент мощности, cos φ | 0.8
Класс применения ДЭС
Расход топлива
При 100% мощности | 20-25 л/ч
Автономная работа от встроенного топливного бака, при 75% мощ.
Топливная эффективность - затраты ДТ на выработку 1000 кВт*ч электрической энергии
Заправочные емкости
Топливный бак
Система охлаждения
Система смазки
Аккумуляторные батареи (АКБ)
исполнение дэс
Габариты, Д х Ш х В 4 | не более 2400 х 1000 х 1560 мм
Масса 5 | 1390 кг
Характеристики двигателя
Модель двигателя
Страна производства
Тип двигателя | дизельный, 4-тактный
Основная мощность | 109 кВт
Резервная мощность | 120 кВт
Рабочий объём двигателя
Номинальная частота вращения | 1500 мин-1
Система охлаждения | жидкостная
Номинальное напряжение электрической системы | 12 В
Прочее оборудование
Глушитель | промышленный глушитель (уровень демпфирования шума 12 -15 дБА), с сильфоном и искрогасителем
Защита генератора | 3-фазный автомат защиты с независимым расцепителем
Уровень шума
Характеристики генератора
Модель генератора
Страна производства
Тип генератора переменного тока | 3-фазный, 4-полюсной, синхронный, бесщеточный, одноопорный, 50 Гц, 400/230 В
Номинальная сила тока | 180 А
Номинальная мощность, cos φ=0,8 | 100 кВт / 125 кВА
КПД генератора, при 100% нагрузки | 92.4%
Степень защиты
Класс изоляции
Рабочий ресурс генератора | 100 000 часов
Система управления
Пульт управления ДЭС | цифровой
на контроллере
Автоматический ввод резерва (АВР) | да (опционально)
Параллельная работа ДЭС | нет
Удаленный мониторинг и управление | да (опционально)
Интеграция с источником бесперебойного питания (ИБП) | да (опционально)
1 Основная мощность (Prime power) - в соответствии с ISO 8528-1. Maкс. средний фактор нагрузки - 70% от указанной основной мощности за каждый 24-х часовой интервал. 1 час в течение каждого 12 часового интервала допускается нагрузка до 110% основной мощности.
2 Резервная мощность (Stand-by power) - в соответствии с ISO 8528-1. Годовая наработка не должна превышать 500 часов. Max. фактор нагрузки - 100% от полной мощности . Перегрузка не допускается.
3 Расход топлива указан для различных нагрузок (100%, 75% и 50% относительно основной мощности ), при плотности дизельного топлива 0,84 кг/литр, с синхронным генератором Leroy-Somer.
4 Габариты дизель-электростанции John Deere 100 кВт указаны для комплектации ДЭС с синхронным генератором
5 Масса дизель-электростанции John Deere 100 кВт указана для комплектации ДЭС с синхронным генератором , с учетом охлаждающей жидкости и моторного масла, без учета дизельного топлива.
6 Период замены моторного масла в зависимости от условий эксплуатации дизель-электростанции 100 кВт (например, при повышенной загрязненности окружающего воздуха) может снижаться – обязательно проверяйте рекомендации производителя двигателя по периодичности проведения ТО.
7 Дизельная электростанция 100 кВт по умолчанию поставляется с «изолированной» нейтралью. При необходимости настройки ДЭС для работы в сети с «глухозаземлённой» нейтралью, сообщите об этом нашему менеджеру при заказе ДГУ 100 кВт

## 80KW
Основные характеристики | минимальные требования | Технические параметры предлагаемой продукции (заполняется участником)
Основная мощность 1 | 80 кВт
Резервная мощность 2
Род тока | переменный, 3-фазный
Номинальная частота | 50 Гц
Номинальное напряжение | 400 В
Номинальная сила тока | 180 А
Коэффициент мощности, cos φ | 0.8
Класс применения ДЭС
Расход топлива
При 100% мощности | 20-25 л/ч
Автономная работа от встроенного топливного бака, при 75% мощ.
Топливная эффективность - затраты ДТ на выработку 1000 кВт*ч электрической энергии
Заправочные емкости
Топливный бак
Система охлаждения
Система смазки
Аккумуляторные батареи (АКБ)
исполнение дэс
Габариты, Д х Ш х В 4 | не более 2400 х 1000 х 1560 мм
Масса 5 | 1390 кг
Характеристики двигателя
Модель двигателя
Страна производства
Тип двигателя | дизельный, 4-тактный
Основная мощность | 109 кВт
Резервная мощность | 120 кВт
Рабочий объём двигателя
Номинальная частота вращения | 1500 мин-1
Система охлаждения | жидкостная
Номинальное напряжение электрической системы | 12 В
Прочее оборудование
Глушитель | промышленный глушитель (уровень демпфирования шума 12 -15 дБА), с сильфоном и искрогасителем
Защита генератора | 3-фазный автомат защиты с независимым расцепителем
Уровень шума
Характеристики генератора
Модель генератора
Страна производства
Тип генератора переменного тока | 3-фазный, 4-полюсной, синхронный, бесщеточный, одноопорный, 50 Гц, 400/230 В
Номинальная сила тока | 180 А
Номинальная мощность, cos φ=0,8 | 100 кВт / 125 кВА
КПД генератора, при 100% нагрузки | 92.4%
Степень защиты
Класс изоляции
Рабочий ресурс генератора | 100 000 часов
Система управления
Пульт управления ДЭС | цифровой
на контроллере
Автоматический ввод резерва (АВР) | да (опционально)
Параллельная работа ДЭС | нет
Удаленный мониторинг и управление | да (опционально)
Интеграция с источником бесперебойного питания (ИБП) | да (опционально)
1 Основная мощность (Prime power) - в соответствии с ISO 8528-1. Maкс. средний фактор нагрузки - 70% от указанной основной мощности за каждый 24-х часовой интервал. 1 час в течение каждого 12 часового интервала допускается нагрузка до 110% основной мощности.
2 Резервная мощность (Stand-by power) - в соответствии с ISO 8528-1. Годовая наработка не должна превышать 500 часов. Max. фактор нагрузки - 100% от полной мощности . Перегрузка не допускается.
3 Расход топлива указан для различных нагрузок (100%, 75% и 50% относительно основной мощности ), при плотности дизельного топлива 0,84 кг/литр, с синхронным генератором Leroy-Somer.
4 Габариты дизель-электростанции John Deere 100 кВт указаны для комплектации ДЭС с синхронным генератором
5 Масса дизель-электростанции John Deere 100 кВт указана для комплектации ДЭС с синхронным генератором , с учетом охлаждающей жидкости и моторного масла, без учета дизельного топлива.
6 Период замены моторного масла в зависимости от условий эксплуатации дизель-электростанции 100 кВт (например, при повышенной загрязненности окружающего воздуха) может снижаться – обязательно проверяйте рекомендации производителя двигателя по периодичности проведения ТО.
7 Дизельная электростанция 100 кВт по умолчанию поставляется с «изолированной» нейтралью. При необходимости настройки ДЭС для работы в сети с «глухозаземлённой» нейтралью, сообщите об этом нашему менеджеру при заказе ДГУ 100 кВт

## 60KW
Основные характеристики | минимальные требования | Технические параметры предлагаемой продукции (заполняется участником)
Основная мощность 1 | 60 кВт
Резервная мощность 2
Род тока | переменный, 3-фазный
Номинальная частота | 50 Гц
Номинальное напряжение | 400 В
Номинальная сила тока | 180 А
Коэффициент мощности, cos φ | 0.8
Класс применения ДЭС
Расход топлива
При 100% мощности | 20-25 л/ч
Автономная работа от встроенного топливного бака, при 75% мощ.
Топливная эффективность - затраты ДТ на выработку 1000 кВт*ч электрической энергии
Заправочные емкости
Топливный бак
Система охлаждения
Система смазки
Аккумуляторные батареи (АКБ)
исполнение дэс
Габариты, Д х Ш х В 4 | не более 2400 х 1000 х 1560 мм
Масса 5 | 1390 кг
Характеристики двигателя
Модель двигателя
Страна производства
Тип двигателя | дизельный, 4-тактный
Основная мощность | 109 кВт
Резервная мощность | 120 кВт
Рабочий объём двигателя
Номинальная частота вращения | 1500 мин-1
Система охлаждения | жидкостная
Номинальное напряжение электрической системы | 12 В
Прочее оборудование
Глушитель | промышленный глушитель (уровень демпфирования шума 12 -15 дБА), с сильфоном и искрогасителем
Защита генератора | 3-фазный автомат защиты с независимым расцепителем
Уровень шума
Характеристики генератора
Модель генератора
Страна производства
Тип генератора переменного тока | 3-фазный, 4-полюсной, синхронный, бесщеточный, одноопорный, 50 Гц, 400/230 В
Номинальная сила тока | 180 А
Номинальная мощность, cos φ=0,8 | 100 кВт / 125 кВА
КПД генератора, при 100% нагрузки | 92.4%
Степень защиты
Класс изоляции
Рабочий ресурс генератора | 100 000 часов
Система управления
Пульт управления ДЭС | цифровой
на контроллере
Автоматический ввод резерва (АВР) | да (опционально)
Параллельная работа ДЭС | нет
Удаленный мониторинг и управление | да (опционально)
Интеграция с источником бесперебойного питания (ИБП) | да (опционально)
1 Основная мощность (Prime power) - в соответствии с ISO 8528-1. Maкс. средний фактор нагрузки - 70% от указанной основной мощности за каждый 24-х часовой интервал. 1 час в течение каждого 12 часового интервала допускается нагрузка до 110% основной мощности.
2 Резервная мощность (Stand-by power) - в соответствии с ISO 8528-1. Годовая наработка не должна превышать 500 часов. Max. фактор нагрузки - 100% от полной мощности . Перегрузка не допускается.
3 Расход топлива указан для различных нагрузок (100%, 75% и 50% относительно основной мощности ), при плотности дизельного топлива 0,84 кг/литр, с синхронным генератором Leroy-Somer.
4 Габариты дизель-электростанции John Deere 100 кВт указаны для комплектации ДЭС с синхронным генератором
5 Масса дизель-электростанции John Deere 100 кВт указана для комплектации ДЭС с синхронным генератором , с учетом охлаждающей жидкости и моторного масла, без учета дизельного топлива.
6 Период замены моторного масла в зависимости от условий эксплуатации дизель-электростанции 100 кВт (например, при повышенной загрязненности окружающего воздуха) может снижаться – обязательно проверяйте рекомендации производителя двигателя по периодичности проведения ТО.
7 Дизельная электростанция 100 кВт по умолчанию поставляется с «изолированной» нейтралью. При необходимости настройки ДЭС для работы в сети с «глухозаземлённой» нейтралью, сообщите об этом нашему менеджеру при заказе ДГУ 100 кВт