ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

На приобретение ЦОД контейнерного типа в количестве 2 шт.

Ташкент 2024 г.

РАЗДЕЛ I. ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКА ТЕНДЕРА (ИУТ)

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Наименование организации: АКБ «КАПИТАЛБАНК» (далее по тексту - Заказчик»).

2. Адрес: Республика Узбекистан, 700000, город Ташкент, улица Матбуотчилар, 32.

Здание ОПЕРУ АКБ «КАПИТАЛБАНК»

3. Наименование тендера: На приобретение ЦОД контейнерного типа в количестве 2 шт.

4. Вид тендера - открытый.

5. Уполномоченные сотрудники Заказчика для разъяснений:

Уралбаев И.М. тел.: (+99878) 148-40-05, (11 223) e-mail: ilyas.uralbayev@kapitalbank.uz,

Уринбоев А.М. тел.: (+99878) 148-40-05, (11 219) e-mail: abrorbek.urinboev@kapitalbank.uz,

Толибов Д.Т. тел.: (+99878) 148-40-05, (11 396) e-mail: dilshod.tolibov@kapitalbank.uz,

6. Тендерные предложения необходимо оформить на русском языке или узбекском языках, в соответствии с требованиями тендерной документации, и направить в запечатанных конвертах Тендерной комиссии до 12 часов 00 минут, «09» август 2024 г. по следующему адресу.

Республика Узбекистан, 700000, город Ташкент, улица Матбуотчилар, 32.

Здание ОПЕРУ АКБ «КАПИТАЛБАНК»

7. Тендерная комиссия вправе не принимать к рассмотрению Тендерные предложения, полученные после вышеуказанного срока.

8. В тендере могут принять участие иностранные и отечественные организации (далее по тексту - «Участник»), выполнившие условия, предъявляемые настоящим документом.

9. Электронный вариант тендерной документации размещается на официальном сайте Банка (Заказчика) «www.https://kapitalbank.uz» и на сайте «https://tenderweek.com» одновременно с объявлением о проведении тендера.

10. Участник тендера также может получить тендерную документацию у уполномоченного сотрудника, направив письмо на адрес электронной почты. Тендерная документация направляется на адрес электронной почты, указанной в письме, или передается нарочно его представителю, имеющего подписанную и скрепленную печатью доверенность и паспорт представителя.

11. Информация о проведении тендерных торгов публикуется на официальном сайте Банка (Заказчика) «www.https://kapitalbank.uz» и на сайте «https://tenderweek.com» или на других информационных ресурсах, включая печатные издания.

ГЛАВА 2. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ТЕНДЕРА

1. К участникам тендера предъявляются следующие квалификационные требования:

- надлежащее исполнение принятых обязательств по ранее заключенным последними контрактами (договорами) с Заказчиком (в случае наличия опыта работы с Заказчиком);

- участник тендера не должен находиться в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;

- участник тендера не должен находиться в состоянии судебного разбирательства с Заказчиком;

- участник тендера должен иметь необходимые технические, финансовые, материальные, кадровые и другие ресурсы для исполнения заключения договора по результатам тендера;

- участник тендера не должен иметь задолженности по уплате налогов и других обязательных платежей и состоять в реестре не благонадёжных и недобросовестных поставщиков/исполнителей.

2. Участник тендера вместе с тендерным предложением (во внешнем конверте) должен представить нижеуказанные документы для квалификационного отбора:

- Копия документа о государственной регистрации организации;

- Информация об опыте работы (за последние 3 лет). Информация должна быть подписана руководителем Участника тендера и скреплено печатью;

- Информация о технических, финансовых, материальных, кадровых и других ресурсов Участника тендера. Такая информация должна быть подписана руководителем Участника тендера и скреплено печатью;

- Финансовый отчет на последнюю отчетную дату;

- Общая информация об Участнике тендера (согласно Форме №1);

3. При квалификационном отборе претендентов, к участию в тендере не допускаются участники:

- не представившие в установленный срок необходимые документы для квалификационного отбора;

4. Документы, указанные в пункте 2, являются обязательными к представлению. В случае непредставления Участником тендера указанных документов, Тендерная комиссия вправе не допускать его к участию в тендере.

5. Участник тендера несет ответственность за достоверность предоставляемой информации в рамках настоящих тендерных торгов в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан.

6. Документы для квалификационного отбора, в том числе все вложения, должны быть представлены на русском или узбекском языке (или другом иностранном языке с переводом), подписаны уполномоченным представителем Участника тендера, прошнурованы, пронумерованы и скреплены печатью Участника тендера.

ГЛАВА 3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ, ПРИEМ, ОЦЕНКА И СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ТЕНДЕРНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

1. Тендерные предложения необходимо представить в опечатанных и завизированных уполномоченным на то представителем Участника тендера в двойных конвертах.

Тендерные предложения необходимо сопроводить Письмом-заявкой для участия в тендере согласно Форме №2.

Визирование и опечатывание производится на местах склейки.

На внешнем конверте указываются:

полное наименование и адрес Участника тендера;

предмет тендера;

дата, установленная для приема предложений;

наименование, адрес Заказчика (адрес Заказчика указан в главе 1 Раздела I Тендерной документации).

Пометка не вскрывать до «______» и указанием далее даты завершения подачи тендерных заявок, указанной в Тендерной документации.

2. Во внешний конверт необходимо вложить следующие документы:

- письмо-заявка на участие в тендере согласно установленной форме (Форма №2).

- квалификационные документы согласно пункту 2 Главы 2 Раздела I настоящей Тендерной документации;

- Запечатанный конверт с технической частью тендерного предложения, в котором должны содержаться следующие документы:

- техническое предложение, выполненное согласно установленной форме (Форма №4);

- предлагаемые участником товары, работы и услуги должны соответствовать минимальным техническим требованиям и параметрам, указанным в техническом задании Приложение №1

- Техническое предложение должно быть подписано уполномоченным лицом и скреплено печатью Участника тендера. Технические и иные документы, указанные в Разделе III «Техническая часть» настоящей документации.

Документы технической части тендерных предложений должны быть прошнурованы, завизированы, пронумерованы и скреплены подписью уполномоченного лица и печатью Участника тендера.

Внутренние конверты с технической частью тендерных предложений должны быть опечатанными (со штампом или печатью Участника на местах склейки).

Маркировка

На конверте с технической частью тендерного предложения должно быть указано следующее:

- полное наименование и адрес Участника тендера;

- предмет тендера;

- «Техническая часть тендерного предложения».

- Запечатанные конверты с финансовой частью тендерного предложения, в котором должны содержаться следующие документы:

- финансовое (коммерческое) предложение, выполненное согласно установленной форме (Форма №5);

- таблица цен на поставку товаров и услуг, выполненная согласно установленной форме (Форма №6).

- документы и сведения, указанные в Разделе II «Коммерческая часть» настоящей документации.

- Финансовое предложение должно быть подписано уполномоченным лицом и скреплено печатью Участника тендера.

Маркировка

На конверте с финансовой частью тендерного предложения должно быть указано следующее:

- полное наименование и адрес Участника тендера;

- предмет тендера;

- «Финансовая часть тендерного предложения» форма.

Документы финансовой части тендерных предложений должны быть прошнурованы, пронумерованы и скреплены подписью уполномоченного лица и печатью Участника тендера.

Внутренний конверт с финансовой частью тендерных предложений должен быть опечатанным (штампом или печатью Участника на местах склейки).

3. Участник тендера представляет тендерные предложения или поручает их представить, а также вести соответствующие переговоры своему доверенному лицу в соответствии с установленной формой доверенности (Форма №7). Доверенность должна быть представлена в Тендерную комиссию вместе с тендерным предложением в запечатанном конверте.

4. Тендерные предложения в запечатанном виде также могут быть представлены посредством курьерской почты.

5. Срок действия тендерного предложения должен быть не менее 1 месяца со дня окончания приема тендерных предложений.

6. Запечатанные конверты с оригиналами тендерных предложений Участников тендера принимаются с фиксацией даты, времени приема, количества конвертов, под роспись сдающего и принимающего лица, в прошнурованной, пронумерованной и заверенной печатью регистрационной книге.

7. Если наружный конверт с тендерным предложением не опечатан должным образом, имеет нарушения печати или разрывы, то тендерная комиссия вправе не принимать их к рассмотрению.

8. Тендерная комиссия вправе отклонить тендерные предложения, представленные не по форме, не полностью соответствующие требованиям тендерной документации, в том числе требованиям по оформлению и представлению документов, либо определить условия дальнейшего рассмотрения тендерного предложения, известив об этом участника тендера.

9. Вскрытие конвертов с предложениями участников тендера производится на заседании тендерной комиссии.

10. Тендерная комиссия проводит оценку тендерных предложений Участников тендера в 2 этапа.

11. На первом этапе вскрываются конверты с технической частью предложений. Тендерной комиссией проводится техническая оценка на основании критериев, установленных тендерной документацией.

12. На втором этапе вскрываются конверты с финансовой (коммерческой) частью участников, прошедших первый этап.

13. Тендерные предложения Участников тендера, не соответствующие по результатам технической оценки, по решению тендерной комиссии ко второму этапу тендера не допускаются.

14. Протоколы заседаний тендерного комиссии Участникам тендера не предоставляются.

15. Тендерная комиссия определяет победителя тендера и резервного участника тендера.

16. Заседание Тендерной комиссии проводится без присутствия участников тендера.

17. Срок рассмотрения тендерных предложений определяется тендерной комиссией с момента вскрытия конвертов, но не может превышать одного месяца.

18. Внесение изменений в тендерное предложение после его представления участник может в письменной форме, как указано в пунктах 1-3 главы 3 раздела I документации, с соответствующей надписью на конвертах для («Изменения к тендерному предложению»), но не позднее объявленного срока закрытия приема тендерных предложений.

19. Если Участники тендера представят предложения в разных валютах, суммы предложений при анализе будут пересчитаны в единой валюте по курсу Центрального банка Республики Узбекистан на день вскрытия конвертов с финансовой частью тендерного предложения.

20. Тендерная комиссия гарантирует конфиденциальность представляемых предложений до вскрытия конвертов.

21. Участники тендера не предоставляют встречных предложений по порядку и процедуре проведения тендера. Встречные предложения не рассматриваются.

22. Письменные ответы и разъяснения на официальные запросы участников тендера по вопросам тендерной документации, направляются в срок не позднее, чем за 1 банковский день до срока окончания приема тендерных предложений.

23. Тендерная комиссия может отменить Тендер в любое время, с письменным уведомлением участников, подавших заявки.

24. В период оценки тендерных предложений, тендерная комиссия в праве приглашать участника для дачи пояснений, запрашивать дополнительные сведения и подтверждения.

25. Заказчик не несет финансовой ответственности за расходы Участников тендера, связанные с участием в тендерных торгах.

РАЗДЕЛ II. КОММЕРЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

- Участник тендера должен представить предложение на весь требуемый объем закупаемого оборудования.

- Условия поставки (согласно Инкотермс-2020):

- для иностранных поставщиков: CIP/DAP Республика Узбекистан г. Ташкент (согласно Инкотермс - 2020);

- для отечественных поставщиков: DDP - до склада Покупателя в г. Ташкент.

- Условия оплаты:

- 100% оплата по факту поставки товара;

- Аккредитив

- Банковская гарантия

- Валюта платежа:

- для отечественных поставщиков: cум Республики Узбекистан;

- для иностранных поставщиков: Доллар США, Евро.

- Цены на предлагаемые товары в тендерном предложении могут быть указаны в долл. США, Евро или в сумах Республики Узбекистан.

- Срок поставки:

- для иностранных поставщиков: согласно предложению поставщика.

- для отечественных поставщиков: согласно предложению поставщика.

- Гарантийные обязательства: Поставщик обязуется обеспечить гарантию на приобретаемое оборудование на срок не менее 36 (тридцать шесть) календарных месяцев с даты подписания акта приема-передачи между Покупателем и Поставщиком. Гарантийное обеспечение и сервисное обслуживание производятся силами авторизированного сервис центра компании производителя на территории Республики Узбекистан.

- Цены на предлагаемые товары, указанные в тендерном предложении Победителя тендера, должны быть зафиксированы и оставаться неизменными в сторону увеличения до полного исполнения обязательств по контракту (договору).

- Товар отгружается в соответствии с требованиями, принятыми для транспортировки данного вида товара.

- Упаковка товара должна соответствовать требованиям правил и норм международных перевозок и обеспечить полную сохранность товара и его свойств при транспортировке, выгрузке и хранении. Тара должна иметь маркировку и содержать сведения в соответствии с принятым стандартом.

- Поставщик несет ответственность перед Покупателем за дополнительные затраты по транспортировке и хранению, которые были вызваны отправкой по неправильному адресу или неудовлетворенной маркировкой.

- С победителем тендера заключается контракт (договор) по форме, согласованной с Заказчиком.

РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Количество, перечень и технические характеристики предоставляемых товаров и услуг указаны в Технической спецификации продукции (далее «Техническое задание»), которое является неотъемлемой частью настоящей тендерной документации.

2. Технические характеристики предоставляемых услуг, предлагаемые Участником тендера, должны соответствовать минимальным требованиям технического задания или быть выше требуемых, но не ниже или иметь не приемлемые значения.

3. Участник тендера вместе с тендерным предложением (в конверте с технической частью предложения) должен представить следующую техническую документацию:

- сопроводительное письмо Тендерного предложения, заполненное в соответствии с Формой сопроводительного письма Тендерного предложения (Форма №3).

- Форма технического предложения (Форма №4).

- техническое описание продукта, предлагаемого в рамках проекта согласно Техническому заданию. Информация об услуге с детальным описанием, список клиентов компании;

- описание характеристик услуг согласно требуемой технической спецификации, а также проспекты (если таковые имеются);

Указанные документы должны быть заверены печатью и подписью уполномоченного лица Участника тендера.

4. Участники тендера оформляют техническую часть Тендерного предложения в соответствии с требованиями, определенными Техническом задании.

5. При рассмотрении тендерного предложения, у участника тендера могут быть запрошены дополнительные документы.

6. Тендерная комиссия вправе отклонить тендерные предложения, представленные не по форме, не полностью соответствующие требованиям Тендерных документов, в том числе требованиям по оформлению и представлению документов, либо определить условия дальнейшего рассмотрения тендерного предложения, известив об этом участника тендера.

Форма №1 Общая информация о компании

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА

Дата: ________

Кому:

Тендерной Комиссии

АКБ «Капиталбанк»

АНКЕТА УЧАСТНИКА

(ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ КОНКУРСНЫХ ТОРГОВ)

| 1. | Полное наименование юридического лица, с указанием организационно-правовой формы |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Прежнее, полное наименование юридического лица, с указанием организационно правовой формы |  |
| 3. | Сведение о регистрации (дата регистрации, регистрационный номер, наименование регистрирующего органа) |  |
| 4. | Юридический адрес |  |
| 5. | Фактический адрес |  |
| 6. | Контактное лицо, телефон, е-mail |  |
| 7. | ИНН/ПИНФЛ |  |
| 8. | ОКЭД |  |
| 9. | Банковские реквизиты |  |
| 10. | Размер уставного капитала, указанного в учредительных документах коммерческой организации |  |
| 11. | Основные направления деятельности |  |
| 12. | Сведения свидетельствующие, что Участник не находится в состоянии судебного разбирательства |  |
| 13. | Справка с банка, обслуживающего основной депозитный счет до востребования, об отсутствии Картотеки №2, блокировки счетов |  |

| ______________________________ (подпись уполномоченного лица) | _________________________________ (Ф.И.О. и должность уполномоченного лица) |
| --- | --- |

М.П.

Дата: « ________ » _________________ 20____г.

Форма №2

Письмо-заявка на участие в тендере

Кому: Тендерной Комиссии

Уважаемые дамы и господа!

Изучив тендерную документацию (Тендер № ________), и письменные ответы на запросы №№ (указать номера запросов в случае наличия письменных обращений и ответов к ним), получение которых настоящим удостоверяем,

мы, нижеподписавшиеся (наименование Участника тендера), намерены участвовать в тендерных торгах на поставку/выполнение _____________________ в соответствии с требованиями Тендерной документацией. В этой связи направляем следующие документы во внешнем конверте:

1. Пакет квалификационных документов на _____ листах (указать количество листов, в случае предоставления брошюр, буклетов, проспектов, компакт-дисков и т.д. указать количество);

(документы должны быть прошнурованы, пронумерованы и скреплены подписью уполномоченного лица и печатью участника тендера)

2. Запечатанный конверт с технической частью предложения.

3. Запечатанный конверт с финансовой частью предложения.

4. Иные документы (в случае предоставления других документов необходимо указать наименование и количество листов).

| ______________________________ (подпись уполномоченного лица) | ___________________________ (Ф.И.О. и должность уполномоченного лица) |
| --- | --- |

М.П.

Дата: «________» _________________ 20_____ г.

Форма №3

Техническое предложение (Тендер)

«_______________________________».

Дата: ____________

Кому: Тендерной Комиссии

Уважаемые дамы и господа!

Изучив тендерную документацию (Тендер № _____________) и письменные ответы на запросы №№ (указать номера запросов в случае наличия письменных обращений и ответов к ним), получение которых настоящим удостоверяем.

мы, нижеподписавшиеся (полное наименование Участника тендера), предлагаем к поставке ______________________________________ (указать наименование предлагаемых услуг), производства __________________________ (указать производителя).

Мы обязуемся оказать услугу по контракту, который будет заключен с нашей организацией в случае предоставления права поставки, в полном соответствии с данным техническим предложением и условиями тендерных торгов.

Мы согласны придерживаться положений настоящего предложения в течение 30 дней, начиная с даты, установленной как день окончания приема Тендерных предложений. Это Тендерное предложение будет оставаться для нас обязательным и может быть принято в любой момент до истечения указанного периода.

| _______________________________ (подпись уполномоченного лица) | _______________________________ (Ф.И.О. и должность уполномоченного лица) |
| --- | --- |

М.П.

Дата: «________» _________________ 20____ г.

Форма №4

Таблица сравнения технических характеристик:

На приобретение ЦОД контейнерного типа в количестве 2 шт.

|  | Требуется в соответствии с техническим заданием |  | Предложение участника тендера |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Описание |  | Описание |  |
| № | Наименование | Минимальные требования для каждой единицы оборудования | Наименование | Описание |
| 1 | Конструктивное решение | Необходимо предоставить полную спецификацию |  |  |
| 2 | Система электроснабжения | Необходимо предоставить полную спецификацию |  |  |
| 3 | Система гарантированного электропитания | Необходимо предоставить полную спецификацию |  |  |
| 4 | Система бесперебойного электропитания | Необходимо предоставить полную спецификацию |  |  |
| 5 | Система распределения питания | Необходимо предоставить полную спецификацию |  |  |
| 6 | Система электроосвещения | Необходимо предоставить полную спецификацию |  |  |
| 7 | Система уравнивания потенциалов и заземления | Необходимо предоставить полную спецификацию |  |  |
| 8 | Система технологического кондиционирования | Необходимо предоставить полную спецификацию |  |  |
| 9 | Система отопления, вентиляции и контроля влажности | Необходимо предоставить полную спецификацию |  |  |
| 10 | монтажные конструктивы для размещения технических средств ИТ систем | Необходимо предоставить полную спецификацию |  |  |
| 11 | Структурированная кабельная система | Необходимо предоставить полную спецификацию |  |  |
| 12 | Системы противопожарной защиты | Необходимо предоставить полную спецификацию |  |  |
| 13 | Система физической безопасности | Необходимо предоставить полную спецификацию |  |  |
| 14 | Автоматизированная система диспетчеризации | Необходимо предоставить полную спецификацию |  |  |
| 15 | Работы по монтажу | Необходимо предоставить полное описание |  |  |
| 16 | Пусконаладочные работы | Необходимо предоставить полное описание |  |  |
| 17 | Гарантия | Необходимо предоставить полное описание |  |  |
| 18 | Техническая поддержка | Необходимо предоставить полное описание |  |  |

| ________________________________________ (подпись уполномоченного лица) | _______________________________________ (Ф.И.О. и должность уполномоченного лица) |
| --- | --- |

М.П.

Дата: «________» _________________ 20_____г.

Форма №5

Коммерческое предложение (Тендер)

«_______________________________».

Дата: __________________

Кому: Тендерной Комиссии

Уважаемые дамы и господа!

Изучив тендерную документацию (Тендер № ___________) и письменные ответы на запросы № (указать номера запросов в случае наличия письменных обращений и ответов к ним), получение которых настоящим удостоверяем.

мы, нижеподписавшиеся (наименование Участника тендера), предлагаем осуществить поставку оборудования в соответствии с означенной тендерной документацией на сумму_________________________________________ (общая сумма тендерного предложения прописью и цифрами) или другие суммы, подтвержденные прилагаемой таблицей цен, которая является частью настоящего тендерного предложения.

Мы обязуемся оказать услуг по контракту, который будет заключен с нашей организацией в случае предоставления права поставки, в полном соответствии с условиями тендера.

Мы согласны придерживаться положений настоящего тендерного предложения в течение 30 дней, начиная с даты, установленной как день окончания приема тендерных предложений. Это тендерное предложение будет оставаться для нас обязательным и может быть принято в любой момент до истечения указанного периода.

До подготовки и оформления официального контракта с Заказчиком данное тендерное предложение вместе с Вашим письменным подтверждением о его приеме и Вашим уведомлением нас, как Победителя тендера, о присуждении контракта будут играть роль обязательного контракта между нами.

Мы понимаем, что Вы не обязаны принимать Тендерное предложение с наименьшей учетной стоимостью или вообще какое-либо из предложений, полученных Вами.

| ________________________________ (подпись уполномоченного лица) | __________________________________ (Ф.И.О. и должность уполномоченного лица) |
| --- | --- |

М.П.

Дата: «______» _________________ 20____ г.

Форма №6

Таблица цен на приобретение ЦОД контейнерного типа

Наименование Участника тендера __________________________________

Таблица цен

| № | Наименование | Product # | Ед. изм. | К-во | Цена | Сумма | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦОД контейнерного типа Модель (____________________) |  | шт. | 2 |  |  |  |
| 2 | Система противопожарной защиты |  | шт. |  |  |  |  |
| 3 | ДГУ |  | шт. |  |  |  |  |
| 4 | Гарантия от производителя |  | услуг |  |  |  |  |
| 5 | Техническая поддержка |  | услуг |  |  |  |  |
| 6 | Работы по монтажу |  | услуг |  |  |  |  |
| 7 | Пусконаладочные работы |  | услуг |  |  |  |  |

Общая сумма предложения цифрами и прописью ______________________________ с учетом НДС 12%

Условия подставки (CIP, DDP) _______________________________________

Условия оплаты ___________________________________________(100% по факту поставки; аккредитив; банковская гарантия;)

Срок поставки _________________________календарных дней

Гарантийный срок ___________________месяцев

| ___________________________________ (подпись уполномоченного лица) | ____________________________________ (Ф.И.О. и должность уполномоченного лица) |
| --- | --- |

М.П.

Дата: « ________ » _________________ 20___ г.

Форма №7

Доверенность

Кому: Тендерной Комиссии

№

«_______________________»

(наименование участника), являясь участником Тендера № ____________, настоящим доверяет __________________________ (имя, адрес и контактные данные Агента)

(далее указать нужное/ые)

а)	представить тендерное предложение;

б)	проводить переговоры с Организаторами торгов (тендерная комиссия, уполномоченное лицо);

в)	подписать тендерное предложение;

г)	подписать контракт;

Подпись лица, получившего настоящую доверенность, __________________ удостоверяем.

Срок действия Доверенности ________________________.

Дата выдачи: «____» __________ 20____ г.

| _____________________________ (подпись уполномоченного лица) | __________________________________ (Ф.И.О. и должность уполномоченного лица) |
| --- | --- |

М.П.

Дата:«____»___________20__г.

Форма №8

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА

№:

Дата: _______

Конкурсная комиссия

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО

Настоящим письмом подтверждаем, что компания ___________________________: (наименование компании) - не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства.

- не находится в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с (наименование заказчика)

- отсутствуют ненадлежащим образом исполненные обязательства по ранее заключенным договорам

Подписи:

Ф.И.О. руководителя _______________

Ф.И.О. главного бухгалтера (начальника финансового отдела) ______________

Ф.И.О. юриста ____________________ Место печати

ФОРМА №9

Информация о финансовых показателях Участника

ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА

Наименование участника тендера №: _________________________________________

(в тыс. сум)

| АКТИВ | 2022 | 2023 | ПАССИВЫ |  | 2022 |  | 2023 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Долгосрочные активы |  |  | Источник собственных средств |  |  |  |  |  |
| Основные средства |  |  | Уставной капитал |  |  |  |  |  |
| В т.ч. производствен. фонды |  |  | Нераспределенная прибыль |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Обязательства |  |  |  |  |  |
| Остаточная стоимость |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения |  |  | Займы |  |  |  |  |  |
| Незавершенное производство |  |  | Кредиторская задолженность |  |  |  |  |  |
| Текущие активы |  |  | В том числе просроченная |  |  |  |  |  |
| Оборотные средства |  |  | В том числе задолженность по бюджету |  |  |  |  |  |
| Из них производ. запасы |  |  | В том числе задолженность по оплате труда |  |  |  |  |  |
| Дебиторская задолженность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе просроченная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по активу баланса |  |  | Всего по пассиву баланса |  |  |  |  |  |

ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

(в тыс. сум)

| Наименование | 2022 | 2023 | Наименование | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Чистая выручка от реализации |  |  | 7. Прибыль от основной деятельности |  |  |
| 2. Производственная себестоимость реализованной продукции |  |  | 8. Прибыль от общехозяйственной деятельности |  |  |
| 3. Валовая прибыль |  |  | 9. Прибыль до уплаты налога на доходы (прибыль) |  |  |
| 4. Административные расходы |  |  | 10. Налог на доходы (прибыль) |  |  |
| 5. Прочие расходы |  |  | 11. Чистая прибыль |  |  |
| 9. Расходы по реализации |  |  |  |  |  |

Ф.И.О. руководителя ________________ 		Ф.И.О. главного бухгалтера ___________

(Подпись)		                                               (Подпись)

М.П.

Дата: «___» 	_____________ 20____г.

Приложение №1

Техническое задание

на приобретение ЦОД контейнерного типа для нужд

АКБ «Капиталбанк»

## Требования к конструктивным решениям для размещения технических средств ЦОД

Технические средства ЦОД и его инженерные системы должны размещать в модуле, конструктивно представляющем собой контейнер с металлическим каркасом и ограждающими конструкциями из сэндвич-панелей. Модуль должен представлять собой единый объем (допускается разделение единого объема только легкими перегородками для предотвращения рециркуляции горячего воздуха и перегрева оборудования).

Комплекс модулей каждой очереди (2 модуля) должен занимать пространство на объекте Заказчика не более 18х15м.

Высота конструктивов модулей на площадке не должна превышать 4,5 м.

Каждый модуль ЦОД должен быть изготовлен в заводских условиях, размерами не более 15 м х 4 м х 4,5 м (ДхШхВ). Указанные габариты модуля должны обеспечить перевозку модуля в собранном виде автотранспортом по дорогам общего пользования с сопровождением, а также транспортировку непосредственно по производственной площадке Заказчика без дополнительных мероприятий.

Срок службы конструкций - эквивалентный срок службы не менее 15 лет.

Степень огнестойкости ограждающих конструкций модуля - не хуже класса EI 60 (60 минут), согласно EN 13501-2.

Внешняя поверхность ограждающих конструкций модуля должна быть металлической окрашенной, рассчитанной на локальные условия производственной площадки Заказчика. Качество и материал окраски должны соответствовать классу С3-Н по ISO 12944, с обеспечением защиты от коррозии на срок более 15 лет.

Входная дверь (двери) должна открываться наружу. Размеры двери «в свету» не менее 1020 х 2200 мм (Ш x В). Дверная створка должна открываться наружу, и иметь уровень защиты от взлома RC2 в соответствии с EN 1627/1630. Дверь должна быть оснащена доводчиком, системой «Антипаника» и встроенной кнопкой REX (Выход). Огнестойкость двери должна соответствовать классу EI 60, согласно EN 13501-2. Дверь должна быть изготовлена из стали, окрашена и защищена от ржавчины.

Кабельные гермовводы должны быть установлены во всех точках сопряжения кабелей и трубопроводов, которые входят в модуль или выходят из него. Кабельные вводы должны обеспечивать тепловую, пожарную и водонепроницаемую защиту модуля ЦОД. Кабельный сальник должен иметь возможность легко конфигурироваться, чтобы адаптироваться к количеству и размерам кабелей и труб, которые входят в модуль, кабельный ввод должен использовать компрессионный узел внутри рамы. Кабельные вводы должны быть групповыми, герметичными, выполнены из негорючих материалов.

Воздухозаборное отверстие для системы вентиляции должно быть защищено от попадания атмосферных осадков, грызунов, птиц и крупных насекомых. Для предотвращения попадания горячего наружного воздуха воздухозаборное отверстие должно находиться со стороны «горячего» коридора ЦОД.

Покрытие пола не должно накапливать пыль и выделять пары и газы, вызывающие коррозию металлических частей оборудования.

Максимальную нагрузку на пол и потолок определить по весу размещаемого инженерного оборудования, ИТ-оборудования и коммуникаций, но в любом случае не менее:

- максимальная внутренняя распределенная нагрузка на пол модуля ЦОД должна быть не менее 1200 кг/м2;

- максимальная внутренняя распределенная нагрузка на потолок модуля ЦОД должна быть не менее 100 кг/м2.

Должны быть предусмотрены специальные крепления для тяжелых компонентов, таких как ИБП. Крепления должны гарантированно предотвращать опрокидывание оборудования при обозначенных уровнях сейсмической активности.

Основное оборудование модуля (серверные стойки, кондиционеры, ИБП) должны быть закреплены на своих местах, должны иметь незанятые сервисные зоны для осмотра и обслуживания. Вариант с нестационарным размещением оборудования (с необходимостью перемещения оборудования для осмотра и обслуживания в процессе штатной эксплуатации) не допускается.

Поверхность стен должна быть выполнена из негорючих материалов, не выделяющих пыль и допускающих систематическую механическую очистку от пыли и грязи с использованием чистящих средств.

## Требования к системе электроснабжения ЦОД

Система электроснабжения ЦОД должна обеспечивать повышенную эксплуатационную надежность и энергоэффективность.

Электроснабжение ЦОД выполнить по 1 категории надежности электроснабжения от двух независимых вводов. Точку подключения осуществить от внешних источников электроснабжения на территории размещения ЦОД, при этом необходимо исключить наличие единой точки отказа.

На территорию места размещения ЦОД будут подведены 2 независимых ввода электрической энергии требуемой мощности. Граница ответственности по вводным клеммам ГРЩ ЦОД.

Характеристика подводимого электропитания: 380/220В, 50 Гц. Подводимая полная мощность: не менее 200 кВА.

В ЦОД выполнить систему заземления TN-С-S. Схему организации защитного заземления согласовать с заказчиком.

Все вводно-распределительные устройства (ВРУ) должны быть оснащены устройствами защиты от импульсных перенапряжений классом не ниже II.

В соответствии с принципами отказоустойчивости и ремонтопригодности обеспечить:

- Каждый ввод выделенным АВР с переключением на независимую ДГУ, каждая ДГУ должна обеспечивать полную мощность ЦОД;

- ГРЩ (ВРУ) ЦОД должен быть двухсекционным, либо должны иметься два отдельных ГРЩ (ВРУ). Нагрузка с двумя блоками питания (ИТ-нагрузка, кондиционеры), либо с внутренним АВР должна питаться от двух секций одновременно (требующая бесперебойного электропитания - через соответствующие ИБП).

Вспомогательная нагрузка ЦОД с одной питающей линией (освещение, вентиляция, системы безопасности) должна питаться через выделенный АВР ГРЩ ЦОД.

Отсутствие питания на одном из вводов, либо авария одного из ДГУ в случае полного пропадания внешнего электроснабжения не должны влиять на работоспособность ЦОД, либо снижать его эксплуатационные характеристики.

Все АВР должны иметь автоматический и ручной режим работы с возможностью выбора приоритетного ввода питания. АВР должны иметь настройки по выбору приоритетного ввода, возврату на приоритетный ввод при появлении на нем напряжения, установке задержек.

ГРЩ должен иметь в составе световую индикацию вводов и электроанализаторы с возможностью удаленного мониторинга по стандартным протоколам SNМP/ModBus.

Общую установленную и расчетную мощности инженерных систем ЦОД рассчитать на этапе проектирования. Общая расчетная полная мощность ЦОД не должна превышать 200 кВА.

### Требования к системе гарантированного электропитания ЦОД

Для обеспечения гарантированного электроснабжения комплекса из двух модулей ЦОД выполнить систему гарантированного электроснабжения (СГЭ). СГЭ выполнить на базе автономной дизельной электростанции в составе двух дизель-генераторных установок (ДГУ).

Степень автоматизации по ГОСТ 14228-80 - не ниже второй. Класс ДГУ по ISO 8528 - не хуже 02.

Режим работы ДГУ - аварийный.

Единичную мощность ДГУ обосновать расчетом, но не менее 320 кВт в режиме Prime Power (PRP) по ISO 8528.

Выходное напряжение ДГУ - 380/220В, 50 Гц.

Запас топлива для каждого ДГУ - не менее 10 часов при полной нагрузке.

ДГУ должны быть взаиморезервируемыми. Каждая из ДГУ должна резервировать один из двух вводов электроснабжения модулей ЦОД. Целесообразность синхронизации ДГУ определить проектом.

Обеспечить возможность выноса АВР «сеть»/«ДГУ» в контейнер ДГУ для освобождения пространства в контейнере ЦОД.

Запуск ДГУ в случае пропадания питания на вводе - автоматический. Предусмотреть возможность ручного запуска.

В составе решения следует предусмотреть дизельный генератор в следующей комплектации:

- дизель-генератор на раме;

- зарядное устройство аккумулятора от генератора;

- глушитель выхлопа;

- автомат по предельному току генератора;

- масляная система и система охлаждения заправлены маслом и антифризом;

- автоматическая панель управления;

- статическое зарядное устройство;

- подогрев охлаждающей жидкости;

- комплект документации на русском языке.

Каждое ДГУ должно быть установлено в отдельный термоизолированный контейнер (при соответствии техническим и климатическим требованиям - в кожух) со следующей комплектацией:

- датчик охранной сигнализации;

- щит собственных нужд;

- регулируемые вентиляционные жалюзи;

- замок ригельный;

- прибор пожарно-охранной сигнализации;

- блок автоматического пожаротушения;

- датчик тепловой;

- автоматический порошковый огнетушитель;

- розетка 220В;

выхлопная система;

- аварийное освещение;

- основное освещение;

- панель управления, автоматического запуска и синхронизации	(последнее -	при целесообразности);

- система обогрева;

- модуль удаленного мониторинга с применением протоколов SNMP или Modbus.

Целесообразность установки	систем	фильтрации	и	контроля	качества топлива согласовать с заказчиком.

### Требования к системе бесперебойного электропитания ЦОД

Оборудование системы бесперебойного питания ЦОД должно соответствовать:

Система бесперебойного электропитания ЦОД предназначена для питания и защиты от перебоев в электроснабжении:

- Технических средств информационных систем ЦОД (ИТ систем ЦОД);

- Оборудования систем мониторинга ИИ ЦОД;

- Прочие потребители ЦОД не должны подключаться к данной системе.

Система бесперебойного электропитания должна быть основана на базе статических источников бесперебойного питания (далее ИБП). При этом резервирование ИБП необходимо реализовать по схеме 2N. Применение системы с общей батареей (common battery) не допускается.

#### Требования к ИБП:

- мощность единичного ИБП не менее 90 кВт;

- время автономной работы на нагрузке 90 кВт в режиме N не менее 10 минут;

- класс ИБП в соответствии с МЭК 62040-3: VFI-SS-111;

- режимы работы: режим двойного преобразования (on-line double conversion), режим работы от батарей, режим байпаса, режим экономии (ЕСО-режим);

- КПД ИБП:

  - в режиме двойного преобразования на нагрузке в 50% не менее 95%;

  - в режиме двойного преобразования на нагрузке в 100% не менее 95%;

  - в режиме экономии не менее 98%;

- входной коэффициент мощности: не менее 0,99;

- выходной коэффициент мощности при температуре окружающего воздуха до 30 °С: не менее 1;

- выходной коэффициент мощности при температуре окружающего воздуха до 40 °С: не менее 0,9;

- диапазон рабочих температур без снижения характеристик (за исключением указанного изменения выходного коэффициента мощности): 0°С – 40°С;

- Перегрузочная способность ИБП в режиме двойного преобразования:

  - 105% в течение не менее 60 минут;

  - 125% в течение не менее 10 минут;

  - 150% в течение не менее 1 минуты;

- диапазон температуры хранения на случай простоя, перевозки или консервации комплекса (в соответствии с климатическими условиями района эксплуатации): -25°С - +70°С;

- плавный запуск (плавная передача нагрузки на ДГУ) - длительность не менее 10 секунд;

- наличие противопылевого фильтра;

- подключение трехфазное: Ll, L2, LЗ, N, РЕ;

- защита: встроенный автоматический выключатель или предохранитель;

- возможность выбора стандартных напряжения и частоты 380 В и 50 Гц;

- диапазон входного напряжения: 304-475В;

- допустимое отклонение выходного напряжения: ±1%;

- диапазон входной частоты: 45-70 Гц;

- суммарное значение коэффициента нелинейных искажений тока на входе: ≤5%;

- аккумуляторные батареи ИБП: допустимо использовать модульные батарейные блоки, встраиваемые в конструкцию ИБП, либо внешние батарейные шкафы.

- монтаж и демонтаж аккумуляторных батарей должен производиться без использования специализированного инструмента, проведения работ по контролируемой затяжке крепежа, изготовления перемычек, работе при открытых и легкодоступных частях установки или аккумуляторной батареи под напряжением.

- ИБП должен иметь отдельный байпасный вход по питанию.

- интерфейс ИБП с ЖК-экраном, с индикацией основных параметров, доступом к системным сообщениям и сообщениям об авариях. На экране должна отображаться мнемосхема текущего режима работы ИБП.

- на панели управления ИБП должна находиться кнопка аварийного отключения ИБП (EPO). Должны быть приняты меры к предотвращению случайного нажатия кнопки аварийного отключения ИБП.

- ИБП должен быть штатно закреплен к полу модуля для предотвращения опрокидывания в случае сейсмической активности. Все операции по штатному обслуживанию ИБП в нормальном режиме работы должны проводиться без необходимости перемещения ИБП.

- ИБП должен быть оснащен сетевой картой, с возможностью передачи информации в систему диспетчеризации объекта по протоколам Modbus, SNMP.

- ИБП должен иметь функцию самотестирования основных компонентов «под нагрузкой» без использования полезной нагрузки ЦОД в качестве таковой;

- ИБП должен интегрироваться с используемой в ЦОД системой мониторинга без дополнительных настроек и пусконаладочных работ.

### Требования к системе распределения питания ЦОД

Групповая кабельная сеть питания оборудования ЦОД должна выполняться по двухлучевой схеме питания конечного электроприемника (вычислительного и телекоммуникационного оборудования ЦОД, а также оборудования технологического кондиционирования).

Система распределения должна состоять двухсекционного главного распределительного щита (вариант - из двух ГРЩ), с двумя трехфазными электрическими вводами, тип системы TN-С-S. Каждая секция ГРЩ должна иметь подключение не менее одного ввода (от сети 0,4 кВ). Каждая секция должна питать все оборудование инженерных систем модуля. Щит (щиты) должен быть оборудован измерителем мощности с протоколом Modbus, SNMP для внешнего доступа.

Для	распределения	бесперебойного	питания	должны	быть выделены щиты бесперебойного питания (ЩБП), либо соответствующие секции ГРЩ, с питанием через ИБП ЦОД.

Распределение питания от ЩБП до серверных и телекоммуникационных шкафов должно быть выполнено с применением распределительной кабельной сети либо распределительных шинопроводов. При этом каждая линия должна быть защищена индивидуальным устройством защиты. В случае применения шинопроводов, отвод питания от шинопровода к потребителям должен выполняться через отводные коробки с возможностью безопасного монтажа и демонтажа отводной коробки на шинопровод без отключения шинопровода от питания («на горячую»). Пылевлагозащищенность шинопровода - не менее IP55. Шинопровод должен соответствовать МЭК 61439-1 и МЭК 61439-6. Шинопровод должен иметь четыре шины (3L+N) и РЕ проводник (РЕ проводником может являться кожух шинопровода). Каждая отводная коробка должна быть рассчитана на питание не более двух серверных или телекоммуникационных шкафов (стоек), и должна комплектоваться соответствующем набором модульной аппаратуры (автоматических выключателей, дополнительных контактов и иных), а также розеток типа IEC309. Состав оборудования отводной коробки согласовать с Заказчиком. Отвод питания от шинной сборки необходимо выполнить с применением автоматических выключателей, установленных в специализированных боксах.

В каждом серверном (телекоммуникационном) шкафу предусмотреть по два блока распределения питания (PDU).

Каждый блок распределения питания (PDU) должен иметь:

- возможность монтажа в серверную стойку без инструмента;

- заводской встроенный шнур питания с вилкой IEC309 3Р+N+PE 16А длиной не менее 3 метров;

- возможность измерять потребляемый ток (потребляемую мощность);

- интерфейс передачи данных в АСДУ объекта по протоколам SNМP, Modbus, иметь встроенный веб-интерфейс;

- интерфейс индикации потребляемого тока;

- нагрузку по току до 16А на фазу;

- не менее 36 розеток стандарта IEC 60320 С13;

- не менее 6 розеток IEC 60320 С19;

Модуль мониторинга PDU должен иметь возможность легкой замены без отключения питания PDU.

Питание	технологических	кондиционеров	выполнить	непосредственно от соответствующих секций (соответствующих щитов) ГРЩ ЦОД по двухлучевой схеме кабельными линиями. Кабельные линии к кондиционерам проложить над серверными шкафами в лотках, ввод кабельных линий в кондиционеры сверху.

Питание вспомогательных систем (освещение, вентиляция, системы безопасности, системы обогрева и прочих) выполнить через выделенную секцию ГРЩ, либо через выделенный щит ЩР. Щит (секция) должен быть оснащен выделенным АВР с возможностью автоматического и ручного переключения на рабочую секцию ГРЩ ЦОД. Питание вспомогательной нагрузки выполнить кабельными линиями в проволочном (лестничном, перфорированном) лотке или трубе. Применение перфорированных лотков (коробов) не рекомендуется, но допускается.

Выполнить розеточную сеть уборочного оборудования, количество розеток не менее трёх.

Все шинопроводы, кабельные линии и кабельные трассы модуля ЦОД должны быть подготовлены в заводских условиях. Кабельные линии, кабельные трассы между контейнерами ДГУ и модулем ЦОД могут быть выполнены по месту.

### Требования к системе электроосвещения ЦОД

Выполнить рабочее и эвакуационное освещение модуля ЦОД и контейнеров ДГУ. Рекомендуемый тип светильников – светодиодный.

В рабочей зоне модуля ЦОД уровень освещенности должен составлять не менее 300 люкс.

В рабочей зоне контейнеров ДГУ обеспечить освещенность	в соответствии с требованиями производителей ДГУ.

Над всеми дверями эвакуационных выходов установить указатели эвакуационного освещения.

Должно быть предусмотрено аварийное освещение на случай полного обесточивания модуля ЦОД. Аварийный светильник должен иметь время автономной работы не менее 60 минут от собственного источника питания.

### Требования к системе уравнивания потенциалов и заземления ЦОД

Система заземления и уравнивания потенциалов ЦОД должна соответствовать правилам устройства электроустановок (ПУЭ), введенная в действие приказом «Узгосэнергонадзор» №84 от 13.02.2004.

В качестве основной защиты от непреднамеренного прямого прикосновения к опасным токоведушим частям в электроустановках необходимо использовать:

- изоляцию, соответствующую классу напряжения электроустановки;

- защитные оболочки электрических аппаратов в шкафах, с соответствующей степенью защиты IP - не ниже IP 20.

В качестве дополнительной защиты от поражения электрическим током при случайном, непреднамеренном прямом прикосновении к опасным токоведущим частям при нормальном режиме работы электроустановок, использовать устройства защитного отключения, реагирующие на дифференциальный ток (для розеток уборочного оборудования и инструмента, для линий питания ответственных потребителей ЦОД-не предусматривать).

В качестве защиты персонала при повреждении изоляции в электроустановках необходимо применять:

- уравнивание потенциалов с организацией главной заземляющей шины;

- зануление и заземление;

- автоматическое отключение с применением защиты от сверхтоков;

- устройства защиты на отходящих линиях, реагирующие на дифференциальный ток.

В качестве главной заземляющей шины допускается использовать РЕ шину ГРЩ ЦОД. В целях защитного заземления все металлические	нетоковедущие части электрооборудования должны быть заземлены, путем присоединения к защитной жиле РЕ питающих кабелей и (или) к металлоконструкциям контейнера.

Защитное заземление металлических корпусов светильников выполнить присоединением к заземляющему винту корпуса светильника защитной жилы РЕ питающего светильник кабеля.

В модуле ЦОД выполнить систему уравнивания потенциалов. Системой уравнивания потенциалов должно быть предусмотрено объединение следующих проводящих частей:

- нулевого защитного проводника РЕ;

- стальных труб, лотков для прокладки кабелей;

- корпусов отдельно стоящего оборудования, стоек и шкафов.

Система заземления модуля ЦОД должна быть выполнена в заводских условиях, без дополнительных работ по месту.

Для подключения системы защитного заземления к заземляющему устройству на внешней поверхности модуля ЦОД и контейнеров ДГУ должна быть организована точка вывода ГЗШ.

Заземляющее устройство выполняет Заказчик по заданию Исполнителя. Сопротивление растеканию электрического тока согласовывается Заказчиком и Исполнителем по условиям площадки, но не должно превышать 4 Ом.

Молниезащиту площадки установки комплекса ЦОД выполняет Заказчик по заданию Исполнителя.

С учетом особенностей функционирования технических средств ИТ систем ЦОД рабочее (функциональное) заземление не выполняется.

## Требования к системе технологического кондиционирования ЦОД

Система технологического кондиционирования ЦОД должна обеспечивать точное и гарантированное поддержание параметров микроклимата в объеме модуля ЦОД.

Для предотвращения рециркуляции горячего воздуха на вход нагрузки и перетекания холодного воздуха от кондиционеров мимо нагрузки выполнить разделение «горячего» и «холодного» коридоров в ЦОД. Серверные стойки и ИБП выставить в один ряд, применить внутрирядные прецизионные кондиционеры. Изолировать «горячий» коридор по схеме HACS. Выгородка «горячего» коридора и ее составляющие должны быть заводского изготовления. Для прохода в «горячий» коридор установить дверь, допускается использовать шторку из утяжеленных полос полиэтилена (или аналога) вместо двери.

Система технологического кондиционирования должна быть выполнена на основе внутрирядных прецизионных кондиционеров прямого расширения (DX). С учетом стесненных условий модуля ЦОД, высоких требований по удельной холодопроизводительности блоков и их габаритов, отсутствием ограничений на размещение вне модуля применить кондиционеры с внешними конденсаторными блоками.

В соответствии с рекомендациями ASHRAE ТС 9.9 в «Холодном» коридоре ЦОД система должна поддерживать температуру в диапазоне 18 - 27 °С, относительную влажность в диапазоне 8% - 80%.

Система кондиционирования должна обеспечивать максимальный перепад температуры между горячим и холодным коридором в 15°С при заданных температурных пределах -18.2°С – +44.1°С.

Для предотвращения излишних расходов на поддержание параметров влажности система должна работать в установившемся режиме на температурах выше точки росы (показатель SHR 100%).

Система технологического кондиционирования должна иметь схему резервирования N+1. Должна поддерживаться групповая работа кондиционеров в системе, обеспечивающая автоматический ответ на аварию одного из кондиционеров с запуском резервного, равномерный расход моторесурса кондиционеров со сменой активных и резервных кондиционеров по заданному алгоритму, возможности запуска всех кондиционеров при превышении заданных параметров в «Холодном» коридоре модуля ЦОД.

Производительность системы кондиционирования воздуха должна быть рассчитана на отвод суммарных теплоизбытков от технологического оборудования (с учетом систем освещения, бесперебойного питания, распределения электропитания), теплопоступлений через ограждающие конструкции и вентиляцию в зоне его размещения.

### Требования к прецизионным внутрирядным кондиционерам:

- полезная холодопроизводительность не менее 25-30 кВт на блок (определяется производителем модуля ЦОД);

- кондиционер должен обеспечивать забор горячего в пространстве горячего коридора и выдачу охлажденного воздуха в пространство холодного коридора;

- кондиционер должен иметь два ввода электропитания, с нулевым временем переключения между вводами, либо с установкой суперконденсатора (либо иного внутреннего ИБП) для поддержания работоспособности контроллера на время переключения;

- кондиционер должен предусматривать возможность быстрой и безопасной замены вышедшего из строя вентилятора по модульному принципу, без использования специализированного инструмента (за исключением отвертки) на работающем кондиционере. Конструкция модулей вентиляторов должна гарантировать невозможность прикосновения к движущимся частям вентиляторов в процессе замены одного из них;

- внутренние блоки должны быть снабжены сменными фильтрами с классом фильтрации не хуже G4;

- кондиционер должен быть выполнен в едином дизайне с серверными (телекоммуникационными) шкафами модуля ЦОД, иметь опции и комплектующие для прокладки силовых и слаботочных кабелей над ним, опции и комплектующие для герметизации щелей между кондиционером и стойками в ряду;

- кондиционер должен иметь рабочий диапазон наружных температур, подтверждаемый производителем: -18.2°С – +44.1°С;

- работа при низких температурах должна обеспечиваться устройствами заводского изготовления от производителя кондиционера, в случае необходимости допускается монтаж «зимнего комплекта» на месте;

- кондиционер должен быть оснащен интерфейсом с цветным ЖК-экраном типа «тачскрин»;

- кондиционер должен быть оснащен инверторным компрессором с минимальной модуляцией холодопроизводительности не более 20% от номинальной мощности;

- кондиционер должен иметь встроенную сетевую карту, обеспечивающую возможность удаленного мониторинга параметров кондиционера через Веб-интерфейс, а также передачу сигналов в систему диспетчеризации комплекса через протоколы Modbus/BACnet/SNMP, с соблюдением протокола информационной безопасности TLS 1.2 Security;

- кондиционер должен иметь встроенную помпу для отвода конденсата и датчика протечки;

- не менее двух кондиционеров должны иметь встроенные пароувлажнители;

- кондиционер должен иметь заводскую опцию снижения шума.

Внешние конденсаторные блоки размещаются на металлической раме.

Рама по заданию Исполнителя предоставляется Заказчиком.

Допустимо размещать конденсаторные блоки на раме, входящей в конструктив модуля ЦОД.

Система технологического кондиционирования должна использовать хладагент со сниженным влиянием на озоновый слой – фреон R410a или более современный.

Система технологического кондиционирования должна поставляться в законченном виде за исключением фреонопроводов и кабелей от модуля ЦОД до места установки компрессорно-конденсаторных блоков, а также расходных материалов и хладагента. Исполнитель обязан выполнить монтаж фреонопроводов, кабелей и компрессорноконденсаторных блоков на месте, а также заправку и пусконаладку системы.

Параметры работы системы кондиционирования должны обеспечивать перезапуск системы в случае кратковременного полного пропадания внешнего электроснабжения ЦОД.

### Требования к системе отопления, вентиляции и контроля влажности ЦОД

Для обеспечения приемлемого температурного режима в зимний период на этапе монтажа системы, а также на случай простоя или работы на малой нагрузке модуль ЦОД должен быть обеспечен электроприборами отопления. Допускается использовать переносные приборы.

Мощность приборов должна гарантировать поддержание температуры внутри модуля ЦОД на уровне не ниже +5°С при минимальных температурах района эксплуатации ЦОД.

Модуль ЦОД должен быть обеспечен приточной (приточно-вытяжной вентиляцией) для обеспечения:

- поддержания воздухообмена в объеме ЦОД в соответствии с санитарными нормами;

- поддержания безопасной концентрации водорода в атмосфере модуля ЦОД с учетом эксплуатации аккумуляторных батарей ИБП;

- удаления остатков огнетушащего вещества и продуктов горения в случае срабатывания системы автоматического газового пожаротушения.

Система приточной (приточно-вытяжной вентиляции) должна:

- иметь возможность	регулировки	расхода	приточного	воздуха, с максимальным обеспечением воздухообмена модуля ЦОД не менее однократного;

- иметь клапан герметизации вентканала в случае останова системы вентиляции;

- иметь встроенный фильтр против песка, насекомых и крупной пыли не хуже GЗ;

- иметь пылевлагозащищенность не менее IP24;

- иметь	встроенный	датчик	 задымленности	для	отключения	системы вентиляции в случае задымления снаружи;

- иметь возможность отключения по сигналу «Внимание» от системы пожарной сигнализации модуля ЦОД, либо от системы диспетчеризации ЦОД в случае наступления экстремальной температуры наружного воздуха.

Система поддержания влажности должна обеспечивать поддержание влажностного режима в модуле ЦОД, в том числе за пределами возможностей системы технологического кондиционирования. Относительная влажность должна поддерживаться в пределах 20-80% в «Холодном» коридоре ЦОД, в том числе в режиме простоя, малого процента загрузки ИТ систем ЦОД.

Система поддержания влажности должна состоять из следующих устройств:

- пароувлажнители кондиционеров, при необходимости дополнительный настенный пароувлажнитель;

- осушитель.

Пароувлажнители должны быть способны длительно работать с учетом особенностей химического состава воды на площадке (химический состав предоставляется Заказчиком по запросу Исполнителя). Условия по присоединению к питающей линии и к линии дренажа сбросной воды и конденсата согласовать с Заказчиком.

С учетом маловероятного возникновения условий по высокой относительной влажности наружного воздуха площадки эксплуатации ЦОД применить переносной осушитель с постоянным хранением вне модуля ЦОД.

## Требования к монтажным конструктивам для размещения технических средств ИТ систем ЦОД

Для размещения технических средств ИТ систем ЦОД применить запираемые телекоммуникационные 19" шкафы с перфорированными передними и задними дверями.

- Количество серверных стоек с габаритами 600x1100 мм, вместимостью 42U: не менее 9.

- Количество серверных стоек с габаритами 800xl100 мм, вместимостью 42U: не менее 1.

Допустимо, чтобы все серверные стойки имели габарит 42U 600x1100мм.

Монтажные конструктивы шкафов должны соответствовать следующим требованиям:

- соответствовать стандарту EIA-310Е;

- статическая нагрузка: не менее 1300 кг;

- динамическая нагрузка, включая умеренные сейсмические воздействия: не менее 1000 кг;

- монтаж совместимых вертикальных PDU без использования инструмента и дополнительных переходников;

- крыши шкафов с готовыми щеточными кабельными вводами;

- совместимость с разделителями для крышных кабельных каналов;

- заземляющие перемычки между рамами шкафов и дверями;

- двустворчатые задние двери шкафов;

- перфорация дверей не менее 80% (для передней двери);

- для шкафа шириной 800мм необходима заводская герметизация щелей между 19" монтажной рамой и боковыми стенками шкафов с возможностью устройства кабельных вводов, а также возможностью устройства вертикальных кабельных органайзеров;

- монтажная глубина ИТ- оборудования - не менее 936 мм.

Монтажные конструктивы должны поставляться вместе с модулем в собранном виде, на штатных местах, жестко закрепленными к полу модуля. Должно быть пространство, как сзади, так и спереди, для беспрепятственного выполнения работ по установке в шкаф нового ИТ оборудования или модернизации имеющегося, а также для выполнения работ по подключению кабелей к системе питания и ЛВС.

## Требования к структурированной кабельной системе ИИ ЦОД

Для обеспечения качественной технологической связи оборудования инженерной инфраструктуры модуля ЦОД выполнить структурированную кабельную систему (СКС) ИИ ЦОД.

СКС ИИ ЦОД должна обеспечивать:

- подключение к ЛВС объекта следующего оборудования: ИБП, ДГУ, кондиционеров ЦОД, PDU, контроллеров АВР и иных устройств ИИ ЦОД;

- упорядочивание кабельных линий к перечисленному оборудованию, сведение их на кросс в телекоммуникационный шкаф модуля ЦОД.

Допускается применить для СКС ИИ ЦОД кабель не менее 6 категории в соответствии с ANSI/TIA/EIA-568B.

На линии к ДГУ, в случае использования медного кабеля типа «витая пара» принять меры к защите от импульсных перенапряжений.

В качестве оборудования ЛВС для сегмента ИИ ЦОД допускается использовать общие мощности ЛВС ИТ систем ЦОД.

Требования к СКС для сегмента ИТ систем ЦОД не выдвигаются.

## Требования к системам противопожарной защиты ЦОД

Системы противопожарной защиты модуля ЦОД должны состоять из подсистем:

- системы автоматического газового пожаротушения;

- системы пожарной сигнализации;

В модуле ЦОД допускается применение исключительно автоматических установок газового пожаротушения (далее АУГПТ), которые не причиняют ущерба защищаемому оборудованию.

В качестве газового огнетушащего вещества (далее ГОТВ) для АУГПТ ЦОД должен применяться состав, соответствующий действующему стандарту РУз.

В защищаемом объеме должно быть предусмотрено размещение модульной установки газового пожаротушения.

Должно быть предусмотрено место для хранения 100% запаса ГОТВ (предоставляет Заказчик).

Трубопроводы АУГПТ должны быть выполнены из стальных окрашенных труб, соответствовать всем ГОСТам применимым для таких систем и соединений на сварке.

Все примененные материалы должны принадлежать к негорючим и слабо горючим категориям.

Все используемые кабели должны быть огнеустойчивыми.

Для выпуска ГОТВ в помещениях должно быть предусмотрено применение радиальных потолочных насадок. Выбор насадок и диаметр распределительного трубопровода определяется гидравлическим расчетом, исходя из геометрических характеристик помещений.

АУГПТ выполняет контроль и управление всеми параметрами установки. Запуск установок пожаротушения должен осуществляться:

- автоматически (основной) – с помощью системы пожарной сигнализации;

- ручной (по месту) – с помощью кнопки ручного пуска;

- дистанционный (с поста диспетчера);

- с помощью блока индикации системы пожаротушения.

АУГПТ должна обеспечивать:

- прием сигналов от системы пожарной сигнализации и системы раннего обнаружения о пожаре;

- управление и контроль установки пожаротушения; автоматический или дистанционный пуск установки;

- задержку выпуска огнетушащего вещества после подачи светового и звукового оповещения о пожаре на время, необходимое для эвакуации людей;

- остановку вентиляционного оборудования, закрытия воздушных заслонок, противопожарных клапанов и т. д. на период подачи газового огнетушащего вещества в помещение;

- отключение автоматического пуска установки при открывании дверей в защищаемое помещение с индикацией отключенного состояния;

- контроль соединительных линий управления пусковыми устройствами и цепей пусковых устройств на обрыв и короткое замыкание;

- контроль давления в пусковых баллонах;

- световую и звуковую сигнализацию о возникновении пожара; световую и звуковую сигнализация о срабатывании установки.

## Требования к системам физической безопасности ЦОД

Вся территория ЦОД, модуль ЦОД и контейнеры ДГУ должны иметь следующие контролируемые зоны:

- зона №1 для модуля ЦОД;

- зона №2 контейнеры ДГУ;

- зона №3 территория ЦОД.

На входе в каждую контролируемую зону должны быть установлены средства контроля и управления доступом, сотрудникам Заказчика с поддержкой бесконтактных карт, а для гостей с помощью предоставления им разовых пропусков с применением бесконтактных карт.

Двери во все контролируемые зоны должны быть оборудованы электромагнитными и/или механическими замками.

При выходе должны быть предусмотрены кнопки разблокировки электромагнитных замков. Двери должны быть оборудованы магнитоконтактными извещателями.

Считыватели должны работать в широком диапазоне условий окружающей среды, от -20°С до +65°С, класс защиты IP65.

СКУД должна быть интегрированная в АСПТ с целью разблокировки дверей в случае пожара и с целью общего мониторинга в СМУ ИИ.

СКУД модулей ЦОД должна быть полностью укомплектована в заводских условиях.

Выполнение ограждения территории ЦОД выполняет Заказчик по заданию Исполнителя.

СКУД ЦОД должна иметь возможность интеграции со СКУД объекта Заказчика.

## Требования к автоматизированной системе диспетчеризации ИИ ЦОД

ЦОД должен быть оснащен централизованной автоматизированной системой диспетчеризации ИИ ЦОД, которая обеспечивает мониторинг и контроль состояния всех инженерных систем ЦОД.

АСД должна осуществлять сбор информации со штатных систем управления инженерными системами ЦОД, а также мониторинг параметров состояния окружающей среды в помещениях ЦОД.

АСДУ должна обеспечить дистанционный контроль состояния следующих инженерных систем с применением стандартных протоколов SNMP, ModBus или «Сухих контактов»:

- Система электропитания ЦОД:

  - состояние ГРЩ и распределительных щитов в модуле ЦОД: о	 наличие напряжения на вводах модульного ЦОД;

  - состояние АВР;

  - мониторинг параметров электроанализаторов (напряжение, ток, частота и их производные);

  - мониторинг потребления по PDU телекоммуникационных шкафов.

- Состояние ДГУ:

  - общая авария;

  - состояние АКБ;

  - количество топлива в баках ДГУ;

  - уровень топлива в топливном хранилище;

  - параметры, определяемые производителем ДГУ.

- Состояние ИБП и АКБ:

  - общая авария;

  - отказ питающей сети;

  - нагрузка переведена на байпас;

  - нагрузка переведена на АКБ;

  - параметры входной и выходной сети;

  - параметры АКБ;

  - параметры, определяемые производителем ИБП.

- Система технологического кондиционирования:

  - температура воздуха на входе кондиционеров в модуле ЦОД;

  - влажность воздуха на входе кондиционеров в модуле ЦОД;

  - температура воздуха на выходе кондиционеров о	статус наличия ошибок;

  - статус кондиционеров (в работе/остановлен);

  - статус компонентов системы кондиционирования (компрессор, вентиляторы, увлажнитель, внешний блок);

  - климатические показатели в модуле ЦОД;

  - климатические показатели в контейнерах ДГУ;

  - климатические показатели окружающей среды.

- Системы автоматического газового пожаротушения и раннего предупреждения о пожаре:

  - неисправность;

  - внимание;

  - задымление;

  - пожар.

- Состояние окружающей среды ЦОД:

  - параметры воздуха:

  - температура и влажность на входе в каждом телекоммуникационном шкафу;

  - температура, влажность «Холодном» коридоре;

  - датчики протечек.

Требования к программному обеспечению АСД:

- удаленный мониторинг с рабочего места при помощи WEB браузера, либо тонкого клиента ПО АСД;

- сбор, обработка и архивирование информации;

- интерактивное графическое отображение любого функционально законченного узла инженерного оборудования, всех элементов данного узла, с указанием зон ЦОД. Доступ к историческим предупреждениям с нескольких устройств через единую центральную базу данных.

- отображение (по команде пользователя) графического местоположения любого датчика (исполнительного устройства) с указанием реального состояния параметров, а также истории изменения параметров во времени;

- возможность устанавливать несколько уровней предельных значений на все параметры;

- автоматическое информирование о тревожной ситуации и предоставить незамедлительную возможность оператору перейти к нужной части графического плана;

- оповещение ответственного персонала с помощью e-mail, SMS сообщений (при доступности у локального оператора сотовой связи службы перевода e-mail в SMS), звукового и визуального оповещения в операторской комнате.

Требования к аппаратному обеспечению АСДУ:

- В качестве аппаратного обеспечения для размещения программного обеспечения АСДУ необходимо использовать компьютер промышленного типа, предназначенный для работы в широком диапазоне температур и влажности.

- Компьютер АСДУ установить в телекоммуникационном шкафу ЦОД.

## Требования к ремонту и хранению компонентов

Для инженерных подсистем ЦОД должен быть поставлен комплект ЗИП комплект с включением необходимого перечня материалов для бесперебойной работы ЦОД в течение 12 месяцев с даты ввода объекта в эксплуатацию (за исключением таких расходных материалов как топливо, хладагент, масла). Все инженерные подсистемы ЦОД должны иметь возможности сервисного обеспечения на территории РУз.

В эксплуатационной документации инженерных систем ЦОД должны быть указаны компоненты ЦОД, подлежащие регламентному контролю в соответствии с требованиями производителя.

В комплекте поставки предусмотреть комплекты запасных частей основных компонентов систем модулей ЦОД:

- комплект входных и выходных силовых платы ИБП,

- комплект предохранителей ИБП,

- комплект вентиляторов ИБП,

- панели управления ИБП с дисплеем и клавиатурой;

- комплект вентиляторов кондиционеров,

- комплект конденсатных насосов,

- комплект бачков увлажнителей,

- комплект клапанов, комплект Touch Screen LCD дисплеев,

- комплект трансформаторов тока кондиционеров.

## Требования к документированию

Комплектность, построение и оформление документации на оборудование ИИ ЦОД должно быть достаточным для понимания принципов работы, как составных частей, и в целом ИИ ЦОД.

Объем и содержание комплекта технической документации должно быть достаточным и содержать необходимую информацию для проведения технической экспертизы на соответствие требованиям данного ТЗ.

На стадии «Проектирование ИИ ЦОД» Исполнитель должен будет разработать комплект документов рабочего проекта, в соответствии со следующими требованиями к разделам проектирования:

- пояснительная записка;

- общая структурная схема систем ИИ ЦОД (включая внешние каналы и стыковка с объектами ИТ – инфраструктуры Заказчика);

- структурные схемы каждой из систем ИИ ЦОД;

- общая функциональная схема систем ИИ ЦОД (включая внешние каналы и стыковка с объектами ИТ - инфраструктуры Заказчика);

- функциональные схемы каждой из систем ИИ ЦОД

- расчет потребляемой мощности для ИИ ЦОД в целом, разделяя по системам;

- планы расстановки оборудования в помещении ИИ ЦОД (чертежи);

- планы расстановки телекоммуникационных шкафов, кондиционеров, (чертежи);

- схемы и трассы прокладки оптических, слаботочных и электрических кабельных систем (чертежи);

- расчет надежности и отказоустойчивости ИИ ЦОД, исходя из требований непрерывного режима работы;

- расчеты электрических нагрузок;

- расчет пропускной способности, основные показатели, нагрузки и характеристики систем ИИ ЦОД;

- описание по обеспечению устойчивого функционирования кабелей связи в пределах помещения ИИ ЦОД, в том числе в чрезвычайных ситуациях.

- кабельный журнал, который также должен включать в себя ситуационный план кабельных трасс с указанием местоположения соединительных коробок (включая кроссовые панели), таблицы маркировок кабельных систем;

- сборочные чертежи телекоммуникационных шкафов ИИ ЦОД включающие в себя чертежи внутри шкафной разводки кабелей и установленного оборудования;

- чертежи и расчеты всех металлоконструкций (шкафы, кабель-росты, лотки, фальшпол и т.д.);

- чертежи и расчеты электрический части оборудования ИИ ЦОД, включая систему гарантированного питания;

- чертежи и расчеты систем кондиционирования, отопления и вентиляции помещений ИИ ЦОД;

- чертежи и расчеты систем заземления телекоммуникационного оборудования, включая схемы заземления ВЧ кабеля (в случае необходимости);

- чертежи и расчеты систем независимого газового пожаротушения оборудования;

- спецификации оборудования, программно-аппаратных средств и материалов для всех проектируемых систем ИИ ЦОД.

Исполнитель представляет Заказчику проектную документацию в 2-х (двух) экземплярах на бумажных носителях на русском языке для ЦОД. Стадийность согласования с Заказчиком отдельных частей рабочего проекта определяется Договором. Электронная копия проектной документации передается Заказчику на электронных носителях в 2-х (двух) экземплярах на русском языке, и должна содержать в названии файла уникальный номер, согласно правилам нумерации Заказчика и / или Исполнителя. Файлы должны открываться средствами AutoCAD, MS Office, MS Visio и других, предварительно согласованных Заказчиком форматах, пригодных для редактирования.

Разработка проектных решений должно осуществляться в соответствии с данным ТЗ и исходными данными, предоставляемыми Заказчиком. В случае необходимости представители Исполнителя проводят дообследование объекта с участием представителей Заказчика. Результаты проведенного обследования фиксируются в протоколе, подписываемом представителями Заказчика и Исполнителя.

Исходные данные для проектирования АР предоставляются Заказчиком Исполнителю.

Вся документация предоставляется на русском или узбекском языке. При отсутствии у производителя оборудования документации на русском или узбекских языках, допускается предоставление документации на английском языке.

Масштабы планов помещений ЦОД и схем размещения оборудования, кабелей, трубопроводов должны быть выполнены в максимально удобных для чтения и использования размерах.