«Утверждаю»

Заместитель председателя

Правления АКБ «Капиталбанк»

Эмирсалиев Т. Ш.

_______________________

«___»____________2020 г.
Техническое задание
на выполнение работ по прокладке структурированной кабельной сети 
Операционное управление АКБ «Капиталбанк»
Объект закупки: выполнение работ по прокладке структурированной кабельной сети.

Место выполнения работ: Мирабадский район, улица Матбуотчилар, 32
Сроки выполнения работ: в течении 10 календарных дней с даты заключения Договора.

1. Общие сведения.
Создаваемая инфраструктура должна включать в себя: строительство, в соответствии с техническим заданием, кабельной сети для передачи информации, базирующейся на концепции построения структурированных кабельных систем (СКС).
Предполагается выполнение следующих этапов строительства СКС:

· разработка рабочей документации;
· поставка на объект оборудования и материалов; 

· проведение монтажных работ;

· проведение измерений;

Используемые технические решения должны соответствовать основным требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Республики Узбекистан и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию системы при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

Установленное оборудование и материалы не должно производить вредного влияния на окружающую среду.
2. Характеристика объекта
Операционное управление АКБ «Капиталбанк» (далее – ОПЕРУ) расположен по адресу: Мирабадский район, улица Матбуотчилар, 32. Схема объекта предоставляется Заказчиком. 
3. Структурированная кабельная система (СКС)
3.1 Общие технические требования.
Монтаж СКС проводится в помещениях здания, представленного на плане (Приложение №1 к настоящему Техническому заданию).
Создаваемая СКС должна охватывать все необходимые помещения.
Создаваемая СКС должна обеспечивать работу локальной вычислительной сети (ЛВС) ОПЕРУ и обеспечивать физическую среду передачи данных ЛВС со скорость не менее 1000 Мб/с. СКС должна базироваться на единой информационной кабельной системе с целью обеспечения возможности развития СКС, модернизации оборудования и совместимости с самыми новыми разработками в области информационных технологий. Номенклатура материалов и комплектующих СКС должна полностью соответствовать требованиям действующих международных стандартов.

СКС должна являться законченным техническим решением, строиться по технологии структурированных кабельных систем в соответствии с требованиями и рекомендациями международного стандарта на кабельные системы ISO/IEC 11801 (Ed.2:2002).
Создаваемая СКС должна соответствовать требованиям стандартов ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1, ISO/IEC 11801 (2002), быть построенной на компонентах категории CABLE CAT 5e.
Спецификация по оборудованию и материалу (Приложение №2 к настоящему Техническому заданию).
3.2 Горизонтальная подсистема (подсистема кабелепроводов).
Горизонтальная подсистема начинается от кроссовой панели в телекоммуникационном шкафу и заканчивается телекоммуникационной розеткой на рабочем месте.

Система кабеле проводов (кабель-каналы, короба, лотки, гофрированные трубы и т.д.) должна обеспечивать непрерывные пути прокладки кабелей СКС между всеми элементами инфраструктуры и строиться с учетом расположения кроссового и оконечного оборудования.

Магистральные трассы системы кабеле проводов должны преимущественно быть созданы в коридорах над подвесными потолками или под фальшь-полами и в существующих нишах стен.

Система кабеле проводов СКС в части магистральных, вертикальных и горизонтальных трасс должна быть разнесена (не менее 200 мм) от существующих трасс сети электропитания.

Для проектируемой СКС, в коридорах, за подвесным потолком, в качестве кабеле проводов допускается использовать металлические, проволочные лотки.

Для перехода кабельных трасс от металлических лотков в коридорах к кабель-каналам в помещениях, использовать гофрированные трубы из само затухающего ПВХ пластиката.

В помещениях, до рабочих мест, система кабеле проводов должна быть выполнена по стенам, плинтусу или столам, в кабель-каналах или коробе из само затухающих, полимерных материалов.

Проходы в стенах/перекрытиях должны обеспечивать огнестойкость не менее огнестойкости стен/перекрытий. В частности, для проходов в кирпичных стенах или ж/б перекрытиях, в перегородках из гипсокартонного листа, допускается использовать кабель-каналы или трубы из само затухающих ПВХ материалов с заполнением пространства мастикой МГП.

После монтажа конструкций в трассах не должно быть острых краев, способных контактировать с кабелем. 

В телекоммуникационном шкафу предусмотреть запас кабеля не менее 3.0 м.
3.3 Подсистема рабочего места.
Рабочее место служит интерфейсом между горизонтальной кабельной подсистемой, заканчивающейся телекоммуникационной розеткой, и оборудованием конечного пользователя. Элементы фурнитуры розеток СКС (рамки, лицевые панели, подрозетники, лючки и т.д.) должны предусматривать установку в кабель-канал или короб и иметь штатное крепление в него.

СКС должна охватывать все рабочие помещения, в которых устанавливается оборудование локальной вычислительной сети и обеспечить подключение рабочих мест Кабель-каналы и элементы фурнитуры розеток на рабочих местах должны, по возможности, быть от одного производителя. 
Качественные, и иные характеристики материалов, используемых при выполнении работ должны быть описаны Исполнителем в Приложении №2 к Техническому заданию.
Окончательный перечень помещений, количество и расположение рабочих мест СКС в помещениях уточнить на этапе проектирования.

3.4 Подсистема телекоммуникационного помещения.

В телекоммуникационном помещении (помещение серверной) расположен шкаф сетевой напольный 42U 600х800мм перфорированная передняя дверь задняя металлическая (ТШ).
3.5 Требования к документации.

По результатам проектирования должна быть разработана и передана Заказчику рабочая документация.

Рабочая документация должна содержать следующие разделы:

· общие данные;

· структурные схемы СКС;

· поэтажные планы здания с обозначением кабельных трасс, размещением рабочих мест и телекоммуникационных шкафов;

· размещение оборудования в телекоммуникационных шкафах;

· кабельный журнал;

· спецификация материалов.

3.6 Требования по эксплуатации и удобству обслуживания.

Все элементы СКС должны быть промаркированы для быстрой и удобной идентификации. Требования к маркировке кабельных соединений:

· выполнить маркировку всех розеток, кабелей, патч-панелей, шкафов;
· маркировка элементов кабельных соединений должна находиться в доступном для наблюдения месте и позволять идентифицировать все элементы согласно документации.

Перед вводом СКС в эксплуатацию, должны быть проведены электрические измерения параметров медных кабельных линий (тестирование), с оформлением протоколов измерений на предмет соответствия стандарту ISO/IEC 11801 (2002) на категорию 5Е/класс D. 
По окончании строительно-монтажных работ Подрядчик передает Заказчику Исполнительную документацию, которая отображает фактическое выполнение работ и включает протоколы электрических измерений параметров кабельных линий.
4. Этапы выполнения работ
Работы включают в себя:

- разработка и согласование с Заказчиком рабочей документации на СКС;
- монтаж СКС.
5. Требования к безопасности работ

В процессе выполнения работ должны быть соблюдены нормы и правила, принятые на территории Республики Узбекистан.

Применяемые материалы и оборудование должны обеспечивать требования нормативно-технических документов по пожаростойкости и пожаробезопасности.

6. Требования к срокам и объему гарантийного обслуживания
Срок гарантии на выполненные работы составляет 12 месяцев с момента подписания акта о приемке выполненных работ.

Гарантийное обслуживание включает замену оборудования, в случае выхода из строя по вине Исполнителя;

В период гарантийного обслуживания неисправное оборудование передается Исполнителю по адресу размещения учреждения, эксплуатирующего данное оборудование для проведения ремонта, после чего всю ответственность за их сохранность и техническое состояние несет Исполнитель до момента возврата, отремонтированного оборудования Заказчику. На период проведения ремонтных работ Исполнитель предоставляет аналогичное оборудование. На оборудование, переданное взамен неисправного, распространяются все условия по гарантийному обслуживанию оборудования. Срок выполнения ремонтных работ не должен превышать 10 (десять) календарных дней с момента передачи оборудования Исполнителю.
Приложение 1
 [image: image1.jpg]22 i A 0 A 8 M o
_A.Il__rT_I.J

[ S5 I

g s By e _

/:__i
\71+L
Nk

1+
/[\hltll

mEREREN

WU

1 i i [

|

(T = =

= B

)

I

A

(

[ T 1 ]

i 1@
]

(&

-

-

[
Tjgg#llllllll

L

I

N T T T T T 1]

|






Приложение 2
Спецификация оборудования и комплектующих
	№
	Наименование и техническая характеристика
	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа
	Кол-во

	1
	Кабель UTP
	Сable cat 5E (FP Mark или ITK)
	5185 м

	2
	Патч-панель 
	24 port UTP Cat 5e
	4 шт

	3
	Кабельный распределитель
	1U cable management
	4 шт

	4
	Коннектор
	RJ-45
	250 шт

	5
	Стеновая розетка (Внешняя)
	RJ-45 двойная + двойная электрическая
	22 шт

	6
	Короб 
	100х50
	30 м

	7
	Лицевая панель силовая 
	однопортовая
	32 шт

	8
	Лицевая панель 
	2хRJ45
	16

	9
	Подразетник в короб 100х50
	
	16

	10
	Электрическая розетка в короб
	F6
	32

	11
	Модуль RJ-45
	RJ-45
	32

	12
	Патч-корды
	0,5 м
	150 шт

	13
	Патч-корды
	5 м 
	100 шт

	14
	Сверление дыр в столах
	
	30 шт

	15
	Никельная трубка 
	32'
	60 м

	16
	Никельная трубка 
	63'
	32 м

	17
	Сетевой фильтр (пилот)
	5-6 портовый
	15 шт

	18
	Короб
	50x25
	80 м



