Техническое задание

на сервисное обслуживание инженерных систем ЦОД

АКБ «Капиталбанк»

Содержание

1.	Общие положения	18

2.	Состав систем ЦОД	18

3.	Состав работ, выполняемых в процессе сервисного обслуживания	19

3.1.	Система стоек	19

3.2.	Система бесперебойного питания (ИБП)	19

3.3.	Система электроснабжения	20

3.4.	Система освещения	20

3.5.	Система вентиляции	21

3.6.	Система кондиционирования	21

3.7.	Структурированная кабельная система	21

3.8.	Система автоматического газового пожаротушения (САГПТ)	22

3.9.	Система мониторинга	22

3.10.	Система видеонаблюдения	22

3.11.	Система контроля и управления доступом	23

3.12.	Профилактические визиты	23

3.13.	Предоставление услуги «Горячая линия»:	23

4.	Требования к исполнителю	23

5.	Время и условия оказания услуг	24

# Общие положения

Настоящее техническое задание описывает требования сервисному обслуживанию инженерной инфраструктуры ЦОД.

Адреса расположения ЦОД:

- ЦОД ОПЕРУ: Ташкент, ул. Матбуотчилар, д. 32;

- ЦОД Яшнабад: Ташкент, ул. Махтумкули, д. 1.

  - Услуги, выполняемые в процессе сервисного обслуживания:

Сервисное обслуживание включает в себя набор плановых операций, предусмотренных заводом-изготовителем по измерению эксплуатационных характеристик оборудования, замене или очистке обслуживаемых элементов.

Работы по сервисному обслуживанию производятся на периодической основе, в зависимости от обслуживаемой системы от 1 раза в месяц до 1 раза в год, в соответствии с графиком проведения работ и рекомендациями производителей оборудования, обеспечивающим сохранение гарантии на время гарантийного срока.

Перед подписанием сервисного договора Заказчик совместно с Исполнителем составляют список критических запасных частей и инвентаря (ЗИП), который Исполнитель должен приобрести в рамках сервисного договора и быть готовым применить в случае возникновения нештатных ситуаций, связанных с выходом из строя оборудования или его частей. Стоимость ЗИП должна быть включена в стоимость договора сервисного обслуживания.

Результатом проведения сервисного обслуживания является Акт выполненных работ с указанием произведенных плановых работ, выявленными неисправностями и рекомендациями по их устранению.

По факту выявленных неисправностей Исполнитель совместно с Заказчиком формирует дефектный Акт, где перечисляет оборудование либо его компоненты требующие замены. После чего Исполнитель составляет смету работ, учитывающую объём необходимых работ и необходимое оборудование/запасные части, которые будут приобретены Исполнителем для восстановления работоспособности системы. Заказчик, в случае согласия с предоставленной сметой, согласовывает и оплачивает предоставленную Исполнителем смету работ в рамках отдельного договора для восстановления работоспособности системы. В случае несогласия Заказчика с предоставленной Исполнителем сметы работ, Заказчик в праве пригласить 3-ю сторону для дополнительной оценки предоставленного Исполнителем дефектного акта, а также сметы работ. После чего Заказчик совместно с Исполнителем, на основании полученного технического заключения 3-й стороны, повторно согласовывает смету работ. Приглашение Заказчиком 3-й стороны для уточнения сметы работ выполняется за счёт средств Заказчика и не влияет на сумму подписанного Исполнителем Сервисного договора.

  - Ремонт/замена:

Работы по ремонту и/или замене выполняется на основании замеченных недостатков, выявленных при профилактическом визите или сервисном обслуживании, либо по факту выхода из строя оборудования;

Оборудование либо ремонтируется, либо заменяется в т.ч. из ЗИП;

Результатом выполненных работ является Акт выполненных работ, с указанием об устранении неисправности, гарантия на выполненные работы;

Гарантия на выполненные работы по ремонту оборудования составляет 6 мес. с даты окончания работ и подписания Акта выполненных работ.

  - Профилактические визиты:

Профилактические визиты включают в себя внешний осмотр, проверку работоспособности оборудования, отсутствие внешних дефектов оборудования, проверку текущих показателей работы оборудования (показания на дисплеях, сигнальные лампы).

Профилактические визиты производятся на периодической основе, 1 раз в месяц.

# Состав систем ЦОД

- Система стоек;

- Система бесперебойного питания;

- Система электроснабжения;

- Система освещения;

- Система вентиляции;

- Система кондиционирования;

- Структурированная кабельная система;

- Система автоматического газового пожаротушения (САГПТ);

- Система мониторинга;

- Система видеонаблюдения;

- Система контроля и управления доступом.

Список оборудования указан в Приложении №2.

# Состав работ, выполняемых в процессе сервисного обслуживания

# Система стоек

Ежеквартальные проверки:

- визуальный осмотр стоек на предмет механических повреждений;

- проверку крепежных конструкций, протяжка при необходимости;

- проверку работоспособности и исправности петель, замков и ручек стоек, включая элементы «холодного коридора» ремонт или замена при необходимости;

- составление отчета для Заказчика.

# Система бесперебойного питания (ИБП)

Ежеквартальные проверки:

- проверку соответствия помещения предъявляемым требованиям;

- визуальный осмотр внешнего и внутреннего состояния ИБП, включающий:

  - проверку электрических соединений блоков и узлов;

  - проверку состояния плат и прочих компонентов;

  - проверку конденсаторов по постоянному напряжению;

  - проверку работы вентиляторов;

  - очистку от пыли электронных блоков и силовых частей ИБП;

- просмотр журналов событий и данных оборудования (если существуют для данного вида оборудования);

- проверку ревизий программного и аппаратного обеспечения. Обновление при необходимости;

- проверку основных режимов работы ИБП:

  - нормальный режим;

  - режим работы от батарей;

  - работа в режиме – автоматический by-pass;

  - работа в режиме – ручной by-pass;

- измерение входных и выходных параметров ИБП в составе:

  - входные напряжения;

  - частота входного напряжения;

  - входные токи;

  - выходные напряжения;

  - выходные токи;

  - частота выходного напряжения;

- сравнение результатов измерений и расчета с индикацией, выдаваемой на мониторе ИБП и другими системами мониторинга;

- калибровку параметров, измеряемых ИБП (в случае необходимости) - нагрузку необходимую для калибровки обеспечивает Заказчик;

- изменение внутренних установочных параметров ИБП (при необходимости или по желанию Заказчика);

- проверку работы системы сигнализации и мониторинга;

- проверку состояния аккумуляторных батарей без разборки:

  - по напряжению на каждой аккумуляторной батарее или на сборке из трех аккумуляторных батарей (только для батарейных массивов, состоящих из отдельных АКБ, расположенных на стеллажах);

  - проверку напряжения на батарейном модуле (в случае использования модулей быстрой замены);

- проверку времени работы от аккумуляторных батарей путем полного контрольного разряда на номинальную нагрузку Заказчика (проведение ручного теста батарей, при котором выясняется реальная оставшаяся емкость аккумуляторных батарей);

- контрольную проверку реакции ИБП на пропадание входного напряжения;

- контроль дополнительных плат управления и контроля, входящих в состав ИБП (сухие контакты, сетевое управление и т.п.); при необходимости обновление ревизий;

- обнуление данных журналов событий и данных (по желанию Заказчика);

- консультацию Заказчика при необходимости дополнительного обслуживания или дополнительных мер по защите оборудования;

- составление отчета для Заказчика.

Работы по очистке от пыли и проверка электрических соединений блоков и узлов системы бесперебойного питания выполняются при полном отключении оборудования от сети!

# Система электроснабжения

Ежегодные проверки:

- визуальный осмотр щитового оборудования и автоматов;

- очистку элементов системы от пыли;

- проверку механической надежности электрических соединений;

- проверку проводов и кабелей на отсутствие внешних механических повреждений;

- проверку предохранителей (при их наличии), при необходимости замену;

- протяжку элементов крепления и кабельной продукции при необходимости;

- выборочную проверку температуры соединений и автоматов на нагрев пирометром;

- составление отчета для Заказчика.

Работы по очистке от пыли и проверка электрических соединений блоков и узлов системы электроснабжения выполняются при полном отключении оборудования от сети!

# Система освещения

Ежегодные проверки:

- визуальный осмотр светильников и элементов крепления;

- очистку светильников от пыли при необходимости;

- протяжку электрических соединений при необходимости;

- замену неисправных ламп светильников при необходимости;

- составление отчета для Заказчика.

# Система вентиляции

Ежеквартальные проверки:

- проверку работы электродвигателей вентиляторов, при необходимости набивку смазки в подшипники;

- проверку состояния электроаппаратуры и управляющей цепи; подтягивание резьбовых соединений проводов на клеммных коробках, при необходимости замену предохранителей, наконечников, зачистку контактов;

- проверку подключения датчиков к электронной плате;

- тестирование пульта управления по заводским и установочным параметрам;

- составление отчета для Заказчика.

# Система кондиционирования

Ежеквартальные проверки:

- проверку креплений, исправности ограждений и конструкций внутренних агрегатов кондиционеров (активный пол);

- проверку состояния испарителя и его очистка при загрязнении;

- проверку рабочих давлений холодильного контура и при необходимости дозаправка системы хладагентом;

- проверку работы электродвигателей вентиляторов внутренних и наружных блоков, при необходимости набивку смазки в подшипники;

- проверку состояния силовой электроаппаратуры и управляющей цепи; подтягивание резьбовых соединений проводов на клеммных коробках, при необходимости замену предохранителей, наконечников, зачистку контактов;

- проверку подключения трубопровода к компрессорно-конденсаторному блоку;

- проверку подключения датчиков к электронной плате;

- проверку качества контактов датчиков с теплообменниками;

- тестирование пульта управления по заводским и установочным параметрам;

- проверку состояния воздушного фильтра внутреннего блока кондиционера, при необходимости промывку;

- проверку линии отвода конденсата;

- проверку работы насоса отвода конденсата (при наличии);

- очистку входных и выходных жалюзи внутреннего блока;

- чистку корпуса внешнего блока, удаление при необходимости посторонних предметов;

- контроль температуры сухого воздуха на входе внутреннего блока;

- контроль температуры сухого воздуха на выходе внутреннего блока;

- просмотр журналов событий и данных оборудования (если существуют для данного вида оборудования);

- краткие пояснения по правильной эксплуатации холодильного оборудования обслуживающему персоналу;

- составление отчета для Заказчика.

# Структурированная кабельная система

Ежеквартальные проверки:

- визуальный осмотр системы СКС;

- визуальный осмотр кабельных трасс под фальшполом;

- выборочное тестирование медных соединений на кат.6;

- выборочное тестирование оптических соединений;

- очистку патч-панелей под фальшполом от пыли;

- очистку патч-панелей в шкафах от пыли;

- проверку заземления шкафов и кабельных трасс;

- проверку надежности крепления оборудования в шкафах;

- краткие пояснения по правильной эксплуатации оборудования СКС обслуживающему персоналу при необходимости;

- составление отчета для Заказчика.

# Система автоматического газового пожаротушения (САГПТ)

Ежеквартальные проверки:

- внешний осмотр системы;

- проверку исправности трубопроводной и запорной арматуры;

- проверку контроллеров и модулей системы в тестовом режиме;

- проверку и очистку датчиков сигнализации при необходимости;

- проверку работоспособности системы автономного питания блока управления;

- просмотр журналов событий и данных оборудования (если существуют для данного вида оборудования);

- составление отчета для Заказчика.

# Система мониторинга

Ежеквартальные проверки:

- визуальный осмотр системы;

- осмотр и проверку работоспособности контроллеров и датчиков системы;

- осмотр и проверку работоспособности прикладного программного обеспечения;

- устранение выявленных неисправностей программного и/или аппаратного обеспечения;

- обновление прикладного программного обеспечения при необходимости;

- просмотр журналов событий и данных оборудования (если существуют для данного вида оборудования);

- составление отчета для Заказчика

# Система видеонаблюдения

Ежеквартальные проверки:

- визуальный осмотр системы;

- проверку работоспособности видеокамер, секторов видеонаблюдения;

- проверку работоспособности регистратора;

- проверку работоспособности персонального компьютера оператора (если существуют для данного вида оборудования);

- проверку правильности настроек ПО системы;

- проверку времени работы ИБП от аккумуляторных батарей (если существуют для данного вида оборудования);

- просмотр журналов событий и данных оборудования (если существуют для данного вида оборудования);

- краткие пояснения по правильной эксплуатации оборудования видеонаблюдения и регистрации обслуживающему персоналу при необходимости;

- составление отчета для Заказчика.

# Система контроля и управления доступом

Ежеквартальные проверки:

- визуальный осмотр системы;

- проверку сигнализации и мониторинга системы;

- проверку работоспособности доводчиков и электромагнитных замков;

- проверка работоспособности считывателей;

- проверку работоспособности ИБП от резервного источника питания;

- проверку работоспособности СКуД при поступлении сигнала "Пожар";

- проверку работоспособности зон охранной сигнализации (шлейфы, извещатели)

- просмотр журналов событий и данных оборудования (если существуют для данного вида оборудования);

- краткие пояснения по правильной эксплуатации оборудования СКуД обслуживающему персоналу при необходимости;

- составление отчета для Заказчика.

# Профилактические визиты

Ежемесячные проверки:

- Визит специалиста Сервисного центра   на   площадку   Заказчика   для   проведения диагностики и ремонтно-восстановительных работ;

- Профилактическая уборка в помещениях ЦОД.

Время осуществления визитов – по рабочим дням (понедельник – пятница) с 9:00 до 18:00 часов.

# Предоставление услуги «Горячая линия»:

Консультации по телефону или электронной почте по вопросам настройки, диагностики неисправностей и проведения восстановительных работ.

Время осуществления консультаций – по рабочим дням (понедельник – пятница) с 9:00 до 18:00 часов.

Реакция предполагает обратный звонок специалиста Сервисного центра для определения технических подробностей проблемы, консультацию и при необходимости инициацию работ.

Время реакции специалиста Сервисного центра – в течение 4 часов рабочего времени после размещения запроса на обслуживание.

# Требования к исполнителю

Исполнитель должен обладать необходимым опытом и ресурсами для предоставления услуги по сервисному обслуживанию центров обработки данных.

Под опытом может пониматься как непосредственное осуществление сервисного обслуживания существующих объектов других Заказчиков Исполнителем, так и опыт построения подобных объектов Исполнителем.

В техническом предложении необходимо приложить список подобных проектов за последние 3 года, а также список привлекаемых сотрудников.

Также приветствуется, чтобы Исполнитель имел в своём штате сертифицированных UPTIME Institute специалистов в области разработки дизайна ЦОД (сертификация ATD), а также в области эксплуатации ЦОД (сертификация AOS) или иных специалистов по эксплуатации инженерного оборудования ЦОД.

Для проведения регламентированного технического обслуживания инженерных систем ЦОД Исполнитель привлекает инженеров, обладающих достаточными знаниями, подтвержденной квалификацией и опытом для проведения необходимых работ. Список специалистов Исполнителя, работающих на объекте, должен быть представлен службам безопасности Заказчика на согласование в течение 5 рабочих дней после подписания Договора.

Для взаимодействия по всем рабочим вопросам Заказчику выделяется технический менеджер, осуществляющий организацию и контроль всех работ, проводимых в ЦОД.

Технический менеджер обеспечивает:

- организацию и контроль плановых работ специалистов Исполнителя;

- контроль за соблюдением всех необходимых требований технической безопасности при проведении работ специалистами Исполнителя;

- координацию взаимодействия специалистов Исполнителя и Заказчика;

- составление и поддержание в актуальном состоянии детального плана предоставления услуг/выполнения работ;

- личное присутствие на объекте с целью контроля выполненных работ;

- выяснение причин возникновения аварии/сбоя в работе инженерных систем и выработки плана корректирующих/превентивных действий;

- участие, в случае необходимости, в устранении аварий инженерных систем ЦОД;

- выполнение внеплановых выездов.

# Время и условия оказания услуг

Первая линия технической поддержки и общий режим оказания услуг технической

поддержки ЦОД Заказчика предоставляется в рабочее время в режиме 8 часа в

сутки, 5 дней в неделю, исключая праздничные и выходные дни. Без постоянного

присутствия представителей Исполнителя на площадке Заказчика.

Запросы принимаются по единому номеру телефона, посредствам почтового сообщения, либо через сервисдеск систему Исполнителя.

- Время оказания услуг с 9:00 до 18:00 часов местного времени.

- Время принятия запроса в работу – 2 часа с момента регистрации обращения.

- Максимальное время прибытия специалиста на площадку Заказчика:

- «некритично» – Данный приоритет присваивается проблеме, если выполнение сервисов, на которые рассчитаны обслуживаемое оборудование возможно с незначительными затруднениями. Выезд специалиста Сервисного центра на площадку Заказчика осуществляется, при необходимости, в рабочее время, точное время визита и его необходимость дополнительно согласовывается специалистами Заказчика и Сервисного центра.

- «срочно» – данный приоритет присваивается проблеме, если существует угроза остановки обслуживаемого оборудования из-за аппаратного или программного сбоя. Выезд специалиста Сервисного центра на площадку Заказчика – не позднее окончания текущего рабочего дня после получения вызова.

- «очень срочно» – данный приоритет присваивается проблеме в том случае, если произошла остановка обслуживаемого оборудования из-за аппаратного или программного сбоя. Выезд специалиста Сервисного центра на площадку Заказчика в течение 4 рабочих часов после получения вызова. Время осуществления визитов – в круглосуточном режиме 24/7.

- Эскалация инцидентов в службу поддержки производителя, с целью

обеспечения работоспособности существующей инфраструктуры;

- Неограниченное количество Обращений, в год;

- Закрепление за Заказчиком выделенных технических менеджеров компании Исполнителя, осуществляющих полный цикл обслуживания в рамках договора.

Для проверки состояния принимаемого на обслуживание оборудования специалистом Сервисного центра производится предварительный визит-обследование, по результатам которого подписывается Акт приемки оборудования на техническое обслуживание.

Для повышения эффективности поддержки Исполнитель по согласованию с Заказчиком может установить на поддерживаемое оборудование, специализированное диагностическое программное обеспечение.

Приложение №2

|  | ЦОД ОПЕРУ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прецизионный кондиционер Vertiv CRD25 | компл. | 4 |
| 2 | Модульный ИБП Vertiv APM90 | компл. | 2 |
| 3 | Рекуператор Gree | шт. | 1 |
| 4 | Канальный кондиционер Mitsubishi PUH-8YC2-EU | шт. | 2 |
| 5 | Канальный кондиционер Gree GU160W/A1-M | шт. | 1 |
| 6 | Система мониторинга инженерной инфраструктуры | компл. | 1 |
| 7 | Структурированная кабельная система (патч-панели 22x24 UTP, 22x48 OM4, 2x48 SM) | компл. | 1 |
| 8 | Система видеонаблюдения Hikvision (камера – 7, устройство записи - 1) | компл. | 1 |
| 9 | Система освещения | компл. | 1 |
| 10 | Система аварийного освещения | компл. | 1 |
| 11 | Система силового электропитания (ЩППУ - 1, ЩРСер - 4, ЩВИК - 1, ПР -1, ЩО -1, ЩАО -1) | компл. | 1 |
| 12 | Система общепожарной сигнализации | компл. | 1 |
| 13 | Система газового пожаротушения | компл. | 1 |
| 14 | Система стоек Vertiv (10) + Холодный коридор | компл. | 1 |
|  | ЦОД Яшнабад |  |  |
| 1 | Канальный кондиционер Carrier 38EYX060-9D | шт. | 3 |
| 2 | Стоечный ИБП Vertiv GXT5 10kVA | шт. | 4 |
| 3 | Стоечный ИБП SNR 10kVA | шт. | 2 |
| 4 | Система мониторинга инженерной инфраструктуры | компл. | 1 |
| 5 | Система технологического видеонаблюдения (камера - 2) | компл. | 1 |
| 6 | Система освещения | компл. | 1 |
| 7 | Система аварийного освещения | компл. | 1 |
| 8 | Система силового электропитания (ЩРСер -1) | компл. | 1 |
| 9 | Система стоек HPE | шт. | 3 |